[별표 1]

단체표준표시 인증심사기준

(운영규정 제22조 관련)

해당표준번호 : SPS-C KBIA-10804-01-7563

--------------------------------------

제정년월일 : 2023. 06. 30.

---------------------------------

한 국 배 터 리 산 업 협 회

Ⅰ. 표준화 일반 : 산업표준화법 참조

심사사항	구비 요건
1)사내표준화(社內標準化)· 품질경영의 추진 2) 사내표준화와 품질경영 도입의 확산을 위한 활동 3) 표준화 및 품질 경영에 관한 교 육 훈련의 실시 4) 품질관리 담당자 및 전문 인력 확보 5) 불만처리 및 경로추적 6) 작업환경 및 안전시설 등의 관리상태	ㅇ경영책임자는 표준화와 품질경영에 대한 중요성을 인식하고, 이에 대한 표준화 및 품질경영 추진계획을 수립하여 추진하는 등의 리더십을 발휘하여야 한다. ㅇ경영간부는 표준화 및 품질경영 추진계획에 따라 연도별·부서별 사업계획을 수립하여 적정하게 추진하여야 한다. ㅇ사내표준은 한국산업표준을 기반으로 수립하여야 하고, 품질경영의 추진계획은 해당 한국산업표준(KS) 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안되어야 하며, 회사 규모에 따라 적합하게 수립되어 회사 전체 차원에서 추진되어야 한다. <사내표준의 구비사항> - 표준화 일반에 관한 규정 - 자재의 관리에 관한 규정 - 공정 관리에 관한 규정 - 제품의 품질관리에 관한 규정 - 제조설비의 관리 및 검사설비 관리에 관한 규정 - 제품시험을 위한 샘플링 방식에 관한 규정 - KBIA규격의 표시방법에 관한 규정 - 소비자 불만처리에 관한 규정 ㅇ품질경영을 위한 제안활동 또는 그 밖에 표준화와 품질경영 도입 및 확산에 노력하고 있고, 사내 표준화와 품질경영체제 전반에 대한 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하고 있으며, 그 결과를 경영에 반영하고 있어야 한다. ㅇ교육훈련계획에 따라 종사자에게 산업표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고 있고, 경영간부에 대한 표준화 전문교육기관에서의 교육훈련 실적이 있어야 한다. ㅇ업종과 규모에 적합하고, 품질목표를 달성할 수 있도록 자격 있는 품질관리 담당자와 전문 인력을 확보하고 있어야 한다. ㅇ품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행하여야 한다. - 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 - 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 - 상품 및 가공품의 품질수준 평가 - 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 - 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 - 종사자에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 - 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 - 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 - 해당 제품의 품질검사 업무 관장 ㅇ소비자의 불만을 처리하는 내부규정에 따라 시장정보와 불만사례 등의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선조치를 하고 있어야 한다. ㅇ청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되고 있어야 한다. ㅇ작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경이 갖추어져 있어야 한다.

Ⅱ. 자재의 관리

심사사항 주요자재명	구 비 요 건
	검 사 항 목	자재 품질기준	검 사 방 법	점 검 사 항
<모노블록 전지만 해당> 1. 전극물질 a) 전해질 b) 고체 2. 프레임 3. 집전체 a) 탄소 b) 금속 4. 분리막 5. 체결판 6. 버스바 <모듈만 해당> 7. 모노블록 전지 8. 전지관리장치(모듈 BMS, Battery management system) <전지시스템만 해당> 9. 모듈(해당하는 경우만) 10. 퓨즈 11. 개폐장치 12. 전류센서 13. 파워케이블 14. 전지관리장치(BMS)	1)농도 2)산화수 3)밀도 1)무게 2)치수 1)무게 2)치수 1)무게 2)치수 3)접촉저항 1)무게 2)치수 3)접촉저항 1)치수 2)외관 1)무게 2)치수 1)치수 1)정격용량 2)정격전압 3)치수 4)정격출력 1)전압 측정 2)온도 측정 1) 정격용량 2) 정격전압 3) 치수 4) 정격출력 1)전류차단 특성 2)정격전압 1)전압 2)전류 1)전류측정 1)재질 2)두께 3)온도 4)전압 1)전압차단특성 2)전류차단특성 3)온도차단특성	해당제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정하고 있어야 한다.	자재의 검사방법은 제품의 품질이 표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 품질관리기법을 활용하여 정하여야 한다.	사내표준에 의 하여 자재를 인수할 때의 품질검사(이하 이표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다.
비 고 1. 사용되는 자재 중 KS표시 인증 제품이 있을 경우에는 이를 우선 사용하여야 하며, 이 경우에는 인수검사를 생략할 수 있다. 2. 양질의 자재라고 인정될 때에는 공급하는 업체의 시험성적서로 인수검사를 갈음할 수 있다. 3. 부품을 자체에서 제조하는 경우에는 공정관리로 인수검사를 갈음할 수 있다. 4. 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조 기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. 5. 각 항목에 대한 모든 자료를 검토하는 것이 아니라, 자재의 관리기준이 있는지 확인한다. 6. 불순물은 수분함량 등으로 갈음할 수 있다. 7. 각 사의 타입에 따라 모노블록 전지, 모듈, 전지시스템 제조사의 대체 관리하는 항목으로 갈음할 수 있다.

주요 부품 관리

품목	부품	구비요건
모노블록 전지	전극, 프레임, 집전체, 분리막, 체결판, 케이스, 고정밴드, 가스켓	제조사, 모델명, 사양, 인증여부, 인증규격
모듈	모노블록전지, 모듈 BMS, 내부 전선류, 모노블록 전지 연결 버스바
전지시스템	모노블록전지, 모듈, 내부 전선류, 파워케이블a, 파워커넥터, 회로기판, 퓨즈a, 단자대, 버스바, 개폐장치a, 전류센서, BMS (S/W버전, 메인 IC, 온도 측정 부품)
비고 a 부품에 대한 부품사양서 또는 승인서 제출 필요

Ⅲ. 공 정 관 리

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리 항목	검 사 또 는 공정관리방법	이 행 사 항	점 검 사 항
<모노블록 전지만 해당> 1. 셀 조립 2. 전해질 주입 3. 셀 평가 4. 셀 적층 5. 버스바 조립 6. 모노블록 전지 평가 <모듈/전지시스템만 해당> (해당하는 경우만) 7. 조립, 설치 8. 배선 9. 점검, 표시	1)치수 2)외관 3)저항(DC) 1)무게 1)전압 1)외관 2)누액검사 3)파손검사 1)저항(AC) 2)치수 3)무게 1)용량 2)쿨롱 효율 3)에너지 효율 1)도면상 위치 2)작업조건 1)규격 2)외관 1)기능점검 2)표시내용	제품의 품질이 단체표준 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리방법을 규정하고 있어야 한다.	사내표준에 따라 검사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시 할 수 있어야 한다.	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다.
비 고 1. 제품의 종류나 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 인하여 공정 수를 증감하거나 검사 또는 관리항목을 증감할 수 있다. 2. 일부 공정 또는 표준별 심사기준에서 다른 업체에 의한 부품의 제조가 허용된 공정에 대하여는 이에 대한 관리규정을 정하고, 이를 실시하고 있어야 한다. 3. 일부 공정은 외주를 주어도 좋으나 이때는 외주관리 규정을 정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다. 4. 해당 공정이 없는 경우는 심사항목에서 제외한다. 5. 각 항목에 대한 모든 자료를 검토하는 것이 아니라, 공정의 관리기준 보유 여부와 기준대로 수행되고 있는지 확인한다. 6. 각 사의 모노블록 전지, 모듈, 전지시스템 제조사의 대체 관리하는 항목으로 갈음할 수 있다.

Ⅳ. 제품의 품질

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	제품의 품질기준	검 사 방 법	점 검 사 항
제품 품질 관리	제품의 품질에 대한 사내표준은 단체표준 수준 이상이어야 하고, 구체적으로 규정하여야한다.	제품의 검사방법은 제품의 품질이 표준수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리 기법을 적용하여 규정하여야 한다.	ㅇ제품의 품질에 대한 사내표준에 따라 검사를 실시하고, 그 기록을 공정개선 및 제품의 품질향상에 활용하여야 한다. ㅇ사내표준화와 품질경영체제 전반에 대하여 자체 점검을 실시하여야 한다. ㅇ시험검사자가 단체규격 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
비 고 1. 중간검사와 겹치는 제품검사 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 검사항목은 공인기관의 시험성적서로 품질관리를 대신할 수 있다.

Ⅴ. 제조설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
<모노블록 전지만 해당> 셀 조립 설비 전해질 주입 설비 셀 적층 설비 용접 설비 <모듈/전지시스템> 5. 용접 설비(해당하는 경우만) 6. 조립 설비(해당하는 경우만)	ㅇ당해 제품의 생산에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능유지를 위한 점검·보수·윤활관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시하고 있어야 한다. ㅇ지정된 설비관리자가 설비관리규정에 의하여 관리할 수 있어야 한다. ㅇ공정관리 단서조항에 따라 필요치 않는 설비는 갖추지 않아도 좋다.
비 고 일부공정은 외주처리 하는 경우 보유하지 않아도 된다. 장비 미 보유 시 제조가능 장비로 대체 가능하다. 제조설비관리규정에 따라 관리되고 있는지 확인한다.

Ⅵ. 검사설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
<모노블록 전지만 해당> 농도측정기 산화수측정기 밀도측정기 치수측정기 중량측정설비 6. 저항측정기 7. 충방전설비 <모듈/전지시스템만 해당> (해당하는 경우만) 8. 충방전설비 9. 절연저항측정기 10. 전압측정기	o 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 검사설비를 보유하고 설비의 정밀 정확도 유지를 위하여 국가표준기본법 제3조 제17항의 규정에 의한 교정을 실시하되 사용빈도·측정기의 특성 등을 감안하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. ㅇ정밀도 및 정확도를 시험·검사하기 위하여 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. ㅇ외부설비를 사용한 경우에는 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리하여야 한다. ㅇ개별 단체표준 규격의 시험에 필요하지 않은 검사 설비는 갖추지 않아도 된다.
비 고 시험설비는 외부시험설비를 사용하거나 공인기관 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 보유하지 않아도 된다. 해당 품목제품을 생산하는 경우에는 필요한 시험·검사설비에만 적용한다. 장비 미 보유 시 시험가능 장비로 대체 가능하다. 검사설비관리규정에 따라 관리되고 있는지 확인한다.

Ⅶ. 제품시험을 위한 샘플링 방식

품목	로트의 크기	시료의 수 (n)	판정기준		비고
			Ac	Re
모노블록 전지	시료의 수 3배	n=1	0	1
모듈	시료의 수 2배	n=1	0	1
전지시스템	시료의 수 2배	n=1	0	1
비고 전지시스템의 샘플링은 모듈 샘플링으로 대체 가능

Ⅸ. 단체표준인증마크 표시방법

상품의 단위	표 시 장 소	표 시 방 법	표 시 내 용
모노블록 전지	제품마다	각인하거나, 인쇄 또는 라벨 부착 식별 가능한 크기	1. 모노블록 전지 인증마크 2. 단체표준 인증번호 3. 제조자명 4. 제조국가 5. 모델 6. 정격(전압, 용량)
모듈	제품마다	1. 각인하거나, 인쇄 또는 라벨 부착 2. 식별 가능한 크기	1. 모노블록 전지 인증마크 2. 단체표준 인증번호 3. 제조자명 4. 제조국가 5. 모델 6. 정격(전압, 용량)
전지시스템	제품마다	1. 각인하거나, 인쇄 또는 라벨 부착 2. 식별 가능한 크기	1. 모노블록 전지 인증마크 2. 단체표준 인증번호 3. 제조자명 4. 제조국가 5. 모델 6. 정격(전압, 용량)

※ 비고, 단, 인증심사 시에는 표시내용 중 1, 2, 3, 4 번의 표시는 생략한다.

Ⅹ. 인증구분

단 체 표 준 번 호	단 체 표 준 명	종류·등급 또는 호칭
SPS-C KBIA-10804-01-7563	바나듐이온전지 – 성능 요구사항	품목별(모노블록 전지, 모듈, 전지시스템)

[인증기준서_SPS-C KBIA-10804-01-7563]

[2023년 06월 30일 인증위원회 제정]

구분

바나듐이온전지 – 성능 요구사항

1. 종 류

1.1 모노블록 전지 : 바나듐이온전지 셀이 포함되어 있는 구조로 이루어진 이차전지로 직렬 또는 병렬로 연결이 가능한 바나듐이온전지의 기본단위

1.2 모듈 : 하나 또는 복수의 모노블록 전지가 직렬 또는 병렬로 연결된 독립 운영이 불가능한 장치

1.3 전지시스템 : 하나 또는 그 이상의 모노블록 전지, 모듈을 포함하는 시스템으로, 위험 상황을 차단시키기 위한 전지관리시스템(BMS)를 가지고 있어 독립 운영이 가능한 장치

2. 성능

2.1 성능 시험수량 및 요구사항

시험방법	시험수량(전체 시료 수)
	모노블록 전지 (24ea)	모듈b (1ea)	전지시스템a,b (1ea)
①용량	3+3+3 (상온, 고온, 저온)	1 (상온)	1 (상온)
②사이클 내구성	3	-	1
③효율	3+3 (0.2C2 A, 0.5C2 A)	-	1 (0.2C2 A, 0.5C2 A)
④용량 보존율	3	-	-
⑤용량 회복율	3	-	-
a 전지시스템 구성이 동일한 유닛 단위의 랙으로 병렬 연결되었을 경우, 해당 시험 항목은 랙으로 대체 시험이 가능하다. b 모듈에 제어 기능의 장치가 있는 경우, 해당 모듈로 모듈과 전지시스템 시험항목을 시험해야 한다.

2.2 용량측정

- 모노블록 전지, 모듈, 전지시스템의 상온 용량 측정시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.1.1을 따르며, 표 1의 용량측정에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 모노블록 전지의 저온 용량측정 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.1.2를 따르며, 표 1의 용량측정에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 모노블록 전지의 고온 용량측정 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.1.3를 따르며, 표 1의 용량측정에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 에너지 밀도 계산은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.1.4를 따른다.

구분	모노블록 전지	모듈	전지시스템
상온	제조사 제시 정격 용량 이상
고온	제조사 제시 정격 용량의 100% 이상
저온	제조사 제시 정격 용량의 70% 이상

2.3 사이클 내구성

- 모노블록 전지의 사이클 수명 시험(0.5C2 A)은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.2.1.1을 따르며, 표 1의 사이클 내구성에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 전지시스템의 사이클 수명 시험(0.5C2 A)은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.2.1.2를 따르며, 표 1의 사이클 내구성에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 모노블록 전지의 사이클 수명 시험(2.0C2 A)은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.2.2.1을 따르며, 표 1의 사이클 내구성에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

- 전지시스템의 사이클 수명 시험(2.0C2 A)은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.2.2.2를 따르며, 표 1의 사이클 내구성에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

구분	모노블록 전지	전지시스템
0.5C2 A	마지막 사이클 후 첫 사이클 대비 방전 용량의 95%	마지막 사이클 후 첫 사이클 대비 방전 용량의 93%
2.0C2 A

2.4 효율

- 모노블록 전지와 전지시스템의 효율 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.3을 따르며, 표 1의 효율에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

구분	모노블록 전지	전지시스템
0.2C2 A	3회 평균 효율 95% 이상
0.5C2 A

2.5 용량 보존율

- 모노블록 전지 용량 보존율 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.4를 따르며, 표 1의 용량 보존율에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

2.6 용량 회복율

- 모노블록 전지 용량 회복율 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.1.5를 따르며, 표 1의 용량 회복율에 대한 요구사항을 만족해야 한다.

구분	모노블록 전지
용량 보존율	28일 보관 후 제조자 제시 용량 보존율 이상
용량 회복율	28일 보관 후 용량 회복율 98% 이상, 충전과 방전 효율 95% 이상

3. 안전성

3.1 안전성 시험수량 및 요구사항

시험항목	시험수량(전체 시료 수)			요구사항주)
	단전지 (21ea)	모듈a (1ea)	전지시스템a,b (1ea)
①절연저항	-	-	1	1 MΩ 이상
②외부단락	3	-	-	NL, NF, NE
③충격	3	-	-	NL, NF, NE
④낙하	3	1	-	NL, NF, NE
⑤고온	3	-	-	NL, NF, NE
⑥과충전	3	-	-	NL, NF, NE
⑦외부단락 제어	-	-	1	보호회로 정상작동, NF, NE
⑧과방전 전압제어	-	-	1	보호회로 정상작동, NF, NE
⑨과충전 전압제어	-	-	1	보호회로 정상작동, NF, NE
⑩과충전 전류제어	-	-	1	보호회로 정상작동, NF, NE
⑪과열제어	-	-	1	보호회로 정상작동, NF, NE
⑫과충전 수소 검출	3	-	-	NF, NE
⑬관통	3	-	-	NF, NE
a 전지시스템 구성이 동일한 유닛 단위의 랙으로 병렬 연결되었을 경우, 해당 시험 항목은 랙으로 대체 시험이 가능하다. b 모듈에 제어 기능의 장치가 있는 경우, 해당 모듈로 모듈과 전지시스템 시험항목을 시험해야 한다. 비고 BMS 단위 시험의 경우, 전지시스템(유닛 랙) 단위에서 시험할 수 있다.

주)

변화 없음a (NC, No change)	외관상 아무 변화가 관찰되지 않아야 한다.
누출 없음 (NL, No leakage)	액체 및 기체가 누출되지 않아야 한다.
발화 없음 (NF, No fire)	불꽃이 발산되지 않아야 한다.
폭발 없음 (NE, No explosion)	급격한 케이스의 파손으로 인해 주요물질이 분출되지 않아야 한다.
a 누출, 발화, 폭발이 관찰되지 않는 경우 변화 없음으로 판정한다.

3.2 모노블록 전지

3.2.1 외부단락

- 외부단락 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.2를 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.2 충격

- 충격 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.3을 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.3 낙하

- 낙하 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.4를 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.4 고온

- 고온 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.5를 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.5 과충전

- 과충전 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.6을 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.6 과충전 수소 검출

- 과충전 수소 검출 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.12를 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.2.7 관통

- 관통 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.13을 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.3 모듈

3.2.3 낙하

- 낙하 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.4를 따르며, 표 1의 요구사항에 따라 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.4 전지시스템

3.4.1 절연저항

- 절연저항 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.2를 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
절연저항	위험 전압 회로를 포함하는 전지시스템의 충전부(양/음극 출력단자)와 외함의 접지 단자와 제어부의 전원과 접지 단자와의 외함의 절연 저항은 1 MΩ 이상이어야 한다.

3.4.2 외부단락 제어

- 외부단락 제어 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.7을 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
외부단락 제어	외부단락을 감지하여 양 단자 사이에 흐르는 전류를 차단해야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.4.3 과방전 전압제어

- 과방전 전압제어 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.8을 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
과방전 전압제어	과방전 전압을 감지하여 전류를 차단해야 한다. 차단 시점의 전압은 제조자 제시 조건의 방전 종료 전압보다 낮고 하한 방전 전압보다 같거나 높아야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.4.4 과충전 전압제어

- 과충전 전압제어 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.9를 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
과충전 전압제어	과충전 전압을 감지하여 전류를 차단해야 한다. 차단 시점의 전압은 제조자 제시 조건의 충전 종료 전압보다 높고 상한 충전 전압보다 같거나 낮아야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.4.5 과충전 전류제어

- 과충전 전류제어 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.10을 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
과충전 전류제어	과전류를 감지하여 전류를 차단해야 하며, 발화, 폭발이 없어야 한다.

3.4.6 과열제어

- 과열제어 시험은 SPS-C KBIA-10804-01-7563의 10.2.11을 따르며, 표 1의 요구사항을 만족해야 한다.

구분	전지시스템
과열제어	상한 온도를 검출하여 충전을 종료해야 하며, 발화, 폭발이 없어야 한다.