[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-30104-01-7345]

배터리에너지저장장치용 리튬 이차 전지의 전지 관리 시스템 – 성능 및 안전 요구사항

2. 종류 : 리튬이차전지 전지관리시스템(BMS)

3. 모델명(랙 모델명) : XXXXX(  )

4. 정격 : d.c. 0 000 V, a.c. 0 000 V, A, W

5. 비고 :

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확

인

작성자

직  위 :

성  명 :                 (서 명)

승인자

직  위 :

성  명 :                 (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/17

시 험 결 과

/37

접 수 번 호 :

1. 결과 요약

항목

시험 방법

7.1

운반수단

강도 시험

a) BMS(또는 BCU)는 운반용 핸들, 손잡이, 그립, 레버 등으로 지지 되어야 하며 장비의 무게에 3배에 해당하는 힘을 아래방향으로 가해 1분간 유지한다.

b) 운반용 수단이 2개이상 제공되는 경우, 수단 마다 동일하게 시험해야 한다

기준

운반용 수단은 비틀어짐이나, 손상 및 파손이 없어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#1

적합 or 부적합

7.2

충격 시험

시험 방법

a) 그림 2와 같이 시료를 정상위치에 놓는다.

b) 지름이 약 50 mm이고 중량이 (500 ± 25) g인 매끄러운 표면의 강구를 수직거리 1.3 m 높이로부터 시료의 중심에 낙하시킨다.(그림 2 참조).

c) 시료의 수직거리 1.3 m 위에서 떨어뜨려 수평충격을 가하기 위해 강구를 코드에 매달고 진자와 같이 파손에 취약한 부분에 회전낙하 시킨다(그림 2 참조) 대안으로 시험품은 수평축의 각각에 대하여 90°〫 회전시키고 수직 충격 시험처럼 강구를 떨어뜨린다.

d) 외함의 하부의 경우, 만약 동작 설명서에서 외함의 하부가 외함의 상부 혹은 측면부가 될 수 있다는 방향을 허락하고 있다면 시험이 수행되어야 한다.

비고 이 시험은 설치 후 접근할 수 없게 보호된 내장형 기기를 포함하여 고정 기기의 외함 표면에는 적용하지 않는다.

기준

a) 시험 후 KS C IEC 61032의 시험 프로브 B가 충전부에 접촉이 되지 않아야 한다.

b) 외함에서 위험을 발생 시킬 수 있는 갈라짐 또는 틈이 발견되지 않아야 한다.

c) 7.6 에 따라 절연내력 시험 시 문제가 없어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

7.3

진동 시험

시험 방법

시험 방법은 KS C IEC 60068-2-6의 부속서 C를 참고로 대형 발전 장치 및 일반 공업용에 사용하는 기기를 적용하여 시험

기준

7.6에 따라 절연내력 시험 시 문제가 없어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

7.4

보호 본딩 임피던스 시험

시험 방법

a) 무부하 전압이 12 V를 초과하지 않는 교류 또는 직류 전원을 사용하여 접지 단자 또는 접지극과 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이에 기기의 정격 전류의 1.5배와 같은 전류 또는 25 A의 전류 중 큰 쪽의 전류로 통전한다.

b) 기기의 접지 단자 또는 기기용 인렛의 접지극과 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이의 전압 강하를 측정한다. 전류와 전압강하로부터 저항값을 산출한다.

비고 1 의심스러운 경우에는 정상 상태가 될 때까지 시험한다.

비고 2 저항값 측정 시 전원 코드의 저항값은 포함하지 않는다.

비고 3 측정용 프로브의 끝과 시험중의 금속부와의 사이의 접촉저항이 시험 결과에 영향을 미치지 않도록 주의한다.

기준

a) 차단기 용량 16A 또는 그 이하의 과전류 보호 소자 정격을 가진 전지시스템의 경우, 시험하는 동안 또는 시험이 끝날 때에 저항값은 0.1Ω을 초과해서는 안된다.

b) 차단기 용량 16A 이상의 과전류 보호 소자 정격을 가진 전지시스템의 경우 시험하는 동안 또는 시험이 끝날 때에 전압 강하가 2.5V를 초과해서는 안된다.

c) 시험 이후 보호 본딩 도선은 손상되어 있지 않아야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

7.6

절연내력시험

시험 방법

a) 임펄스 시험 방법은 IEC 62477-1 5.2.3.2의 표 24를 따르고, 절연 변압기를 사용하여 전력계통과 분리하는 경우, 즉, 계통에 직접연결이 되지 않는 경우, 시험전압은 IEC 62477-1의 표 25의 과전압 카테고리 3으로 설정한다.

비고 절연변압기 이후에 서지 보호장치가 적용된 제품의 경우 IEC 62477-1 표 25의 과전압 카테고리 2로 설정 할 수 있다.

b) 교류 또는 직류 시험 방법은 IEC 60950-1 5.2를 따르고, 시험전압은 a)에서 결정된 과전압 카테고리를 기준으로 표 5B 또는 표 5C를 따른다. 단, 시험전압은 전압의 지속 시간은 최소 60초 동안 진행되어야 한다.

비고 교류 시험이 구성품의 손상을 초래 할 수 있는 회로인 경우 직류 시험으로 대체할 수 있다.

기준

절연파괴가 일어나지 않아야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

7.7

절연저항시험

시험 방법

모든 시험에서 시험전압 수준은 제품의 동작 전압에 따라 다르지만 최소 500 Vdc로 모든 절연 전위 간 절연 저항을 측정한다.

시험전압은 절연등급(기초절연, 부가절연 또는 강화절연) 및 절연부 양단에 걸리는 동작전압 U에 따라 KS C IEC 60065 표 5으로부터 결정한다.

― PELV 및 SELV는 시험전압 250V, 절연저항 0.5MΩ

― FELV를 포함한 정격전압 500V 이하는 시험전압 500V, 절연저항 1.0MΩ

― 500V 초과는 시험전압 1000V, 절연저항 0.5MΩ

(단 시험방법은 한국배터리산업협회 기술검토가이드(KBIA-21-04)를 따른다.)

기준

상대저항값은 100 MΩ 이상이어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.1

전압 측정의 타당성

시험

시험 방법

a) 전지시스템을 상온 상태에서 정상 작동 조건으로 설정한다(BMS 액티브, 충전/방전 회로가 닫힌 상태).

b) 다음의 전압 측정 값을 동시에 기록해야 한다.

― 임의의 세 개의 셀의 전압을 검증전압기록계와 BMS의 측정값과 비교한다.

― 또는 세 개 이상의 셀 블록의 전압을 비교한다.

기준

다음 매개 변수가 기록되어야 한다.

― BMS에서 측정된 셀 / 셀 블록 전압 불확도 / 전지시스템 전압 오차 범위

― 교정된 전압기록계의 측정 불확도

결정된 불확도는 후속 시험(전압 관련 요구사항에 대해)에서 고려되어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

#

8.2

비분리형 스위칭 소자 감지 시험

시험 방법

― 무부하 상태에서의 비분리형 스위칭 소자 시뮬레이션 :

a) 충전 / 방전 회로가 닫힌 상태에서 충전 / 방전 회로의 스위칭 소자를 강제적으로 융착시킨 후 개방조작을한다.

b) 조작된 스위칭 소자의 이상이 감지되고 별도의 안전장치를 통해 부하 회로를 차단해야 한다.

― 부하 상태에서의 비분리형 스위칭 소자 시뮬레이션:

a) 이전에 시뮬레이션 된 오류를 재설정/제거 한다.

b) 조작된 스위칭 소자의 이상이 감지되고 별도의 안전장치를 통해 DC부하 전류를 차단해야 한다.

기준

a) 동작 중에 오류가 발생하는 경우, 전지시스템은 안전을 위해 충전/방전을 중단해야 한다.

b) 통신 경로를 통해 전지시스템을 외부에서 제어할 경우, 통신 경로에 문제가 발생해도 효과적으로 동작해야 한다.

c) 분리가 불가능한 스위칭 부품에서 충전/방전 회로의 자동 재시작은 전지시스템에 의해 방지되어야한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.3

감지선 평가 시험

시험 방법

a) 시험을 수행하기 위해 전지시스템은 상온에서 정상 작동 조건으로 설정한다.

b) 설정 이후에 감지 선의 예시적인 차단은 다음 기능들의 함수로서 시뮬레이션 되어야 한다.

― 셀 / 셀 블록 전압 측정

― 전류 측정

― 셀 / 셀 블록 온도 측정

c) 제품 설치 조건 기준에서 전압, 전류, 온도 감지선을 차단 후 전지시스템 동작을 시작한다.

d) 감지선 차단에 의해서 전지시스템이 동작이 차단된 후에는 시뮬레이션 된 오류를 수정해야 하며, 전지시스템을 원래 상태로 재설정해야 한다. 상기 나열된 모든 기능에 대해 시험을 반복해야 한다.

기준

BMS는 셀 허용 작동 범위를 벗어나기 전에 부하 회로를 시간 내에 차단해야 한다.

비고 감지 선의 수가 인접한 셀 또는 셀 블록의 온도를 충분히 감지하여 차단 기능이 작동하지 않을 경우, 제조사는 차단된 감지 선에 해당하는 셀 또는 셀 블록과 인접한 셀 또는 셀 블록에 대한 온도 데이터 비교를 통해 이를 입증할 수 있다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.4

전압, 전류, 온도 감지 평가 시험

시험 방법

a) 시험을 시작하기 전에 전지시스템을 상온에서 최소 12시간 동안 방치한다.

b) 제조사 온도 조건의 충전/방전을 수행한다.

― 최대 온도에서의 충전/방전

― 최저 온도에서의 충전/방전

c) 시험 기간 동안 다음 측정값이 기록되어야 한다.

― 전체 전지시스템의 전류(시험장비, BMS)

― 셀 전압(BMS) / 셀 블록 전압(BMS) / 전지시스템 전압(BMS)

― 셀 온도(BMS) / 셀 블록 온도(BMS) / 전지시스템 온도(BMS)

기준

전지시스템은 셀 제조사가 제시한 프로파일의 모든 시간에 정의한 작동 범위를 유지해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.5

통신
오작동 시험

시험 방법

a) 시험을 수행하기 위해 전지시스템은 상온에서 정상 작동 조건으로 설정한다.

b) 전지시스템을 충전하거나 방전한다. 해당 시험은 인버터/충전기를 통해 수행 할 수도 있다.

c) 부하가 있는 동안, BMS와 인버터/충전기 사이의 통신 장애가 발생되어야 한다.

d) 전지시스템은 충전/방전을 중단시키거나 허용 작동 범위 제한을 초과한 직후에 시험을 종료한다.

e) 안전 관련 통신 경로에 따라 시험을 반복하여 수행한다.

기준

a) 통신 연결은 제조사가 지정한 안전 등급에 따라 안전 요구 사항을 충족해야 한다.

b) 전지시스템은 허용되는 작동 범위 제한을 초과 할 경우 충전/방전 회로를 열어 충전/방전을 차단해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.6

부품 오작동 시험

시험 방법

a) 시험을 수행하기 위해 전지시스템은 상온에서 정상 작동 조건으로 설정한다.

b) 전지시스템을 충전하거나 방전한다. 해당 작업은 인버터/충전기를 통해 수행 할 수도 있다.

c) 부하가 있는 동안, BMS의 고장을 시뮬레이션 해야 한다.

― 외부 열원에 의한 BMS CPU의 일시적인 과열

― BMS CPU의 공급 전압에서 단기 과전압

― BMS real time clock(RTC)의 고장

비고 BMS의 기능만 방해되고 다른 안전 컨트롤러와 같은 인접 구성요소는 방해하지 않는 다른 방식도 가능하다.

d) BMS에 장애가 발생하면 셀의 작동 제어가 손상되지 않아야 한다.

e) BMS의 기능을 복원 또는 교체 한 후에는 충전/방전 과정을 추가로 시험장비를 통해 진행하고 종료한다.

기준

a) 구성 요소 고장 절차에 대해 기록한다.

b) 전지시스템은 관련 운영 범위 제한을 초과한 경우 충전/방전 회로를 열어 충전 및 방전을 차단해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.7 외부단락 제어 시험

시험 방법 및 요구사항

시험방법 및 요구사항은 SPS-C KBIA-10104-03-7312 10.2에 따라 수행한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.8 과충전 전압 제어 시험

시험 방법 및 요구사항

시험방법 및 요구사항은 KS C IEC 62619 8.2.2 또는 SPS-C KBIA-10104-03-7312 10.4에 따라 수행한다.

비고 1 8.1에 따라 결정된 BMS의 측정 불확도가 고려되어야 한다.

비고 2 SOC 100%에 도달 시, 재충전 방지 기능이 정상 작동해야 하며, 정상 작동이 확인되면 기능을 종료하고 과충전 전압 제어 시험을 계속한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.9 과충전 전류 제어 시험

시험 방법 및 요구사항

시험방법 및 요구사항은 KS C IEC 62619 8.2.3 또는 SPS-C KBIA-10104-03-7312 10.5에 따라 수행한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.10

과열 제어 시험

시험 방법 및 요구사항

시험방법 및 요구사항은 KS C IEC 62619 8.2.4 또는 SPS-C KBIA-10104-03-7312 10.6에 따라 수행한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.11

저온 제어 시험

시험 방법

전지시스템의 하한 온도의 결정은 안전한 동작을 위해서 셀 제조자가 정의한 온도와 같거나 높아야 한다. 시험은 전지시스템 또는 셀의 하한 온도 중 높은 온도에서 수행하여야 한다.

시험은 주변온도의 변화나 BMS 온도 센서 등의 시뮬레이션을 이용하여 진행이 가능하다.

a) 전지시스템은 적어도 12시간 동안 시험 온도 보다 5℃ 높게 비활성 BMS로 사전에 준비한다.

b) 전지시스템을 정상 동작 조건으로 설정하고 시스템의 주변 온도는 시간당 1℃로 제조사가 제시한 시험온도보다 5℃ 낮게 냉각시킨다.

기준

a) 안전한 작동을 위해 셀 온도가 제조사가 제시한 하한 온도를 초과하면 전지시스템은 충전/방전 회로를 차단해야 한다.

b) 온도 차단 임계 값에 대한 평가는 온도기록계로 측정한 주변온도를 기준으로 한다.

c) 충전기/인버터의 온도에 의한 통신 또는 기능에 결함이 있으면 전지시스템을 바로 종료해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

8.12

과방전 및 강제방전 전압 제어 시험

시험 방법

a) 시험을 수행하기 위해서 전지시스템은 시스템의 하한방전전압까지 방전을 진행한다.

b) 전지시스템은 상온에서 정상 동작 조건으로 설정한다.

c) 셀의 전압변화를 아래의 방법으로 구성하도록 한다.

― 소프트웨어 시뮬레이션 또는

― 단일 감지 선에 전원을 연결하여 진행

d) 전압 곡선은 시험 전의 셀의 측정된 실제 전압으로 시작하여 균일하게 감소하는 셀 전압이 BMS에 시뮬레이션 되도록 설정한다.

e) 전지시스템이 충전/방전 회로를 자동으로 열거나 셀 전압강하가 10%만큼 이루어 질 때까지 진행한다.

비고 설정된 셀 전압은 최소값보다 10% 이하로 감소 시 급격한 전압 강하가 아닌 단계적으로 감소해야 한다.

기준

a) 안전한 작동을 위해 셀 전압이 제조사가 제시한 하한방전전압을 초과하면 전지시스템은 충전/방전 회로를 차단해야 한다. 가장 낮은 셀 전압에 도달하여 시스템이 꺼지면 시험은 계속 진행된다.

b) 셀 작동 범위 안으로 다시 돌아올 경우 충전/방전 회로가 동작이 가능해야 한다. 단, 자동 재시작을 의미하는 것은 아니다.

c) 8.1에 따라 결정된 BMS의 측정 불확도가 고려되어야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

10.1

고온 동작

시험

시험 방법

a) 전지시스템은 제조자가 제시한 정격 부하, 정격 전류 또는 정격 전압으로 운전을 시험 전 확인한다.

비고 BMS의 정상동작 여부 확인을 위한 전지시스템의 운전은 시뮬레이터로 모의할 수 있다.

b) BMS의 기본기능과 통신기능을 실시간으로 모니터링한다.

비고 통신기능은 시험 전 BMS와 보조장비 간 통신 신호 전송 상태를 확인하고 에러 상태에 대해 정의한다.

c) BMS의 정상 상태 및 동작의 모니터링은 시험 전, 중, 후에 실시한다.

d) BMS를 주변온도(25 ± 2) ℃에서 제조사 제시 최고온도까지 2℃/min의 속도로 상승시킨다. 지속시간은 시험온도에서 16 시간으로 한다.

e) 시험 후 기본기능과 통신기능 정상 동작에 대하여 시험시간 종료 후 1~2시간 이내에 확인해야 한다.

비고 단, 제조사가 제시하는 최대 온도는 40도 이상일 것.

기준

a) 시험 중 BMS는 오동작하지 않아야 한다.

b) 시험 전과 후 BMS는 정상 동작해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

10.2

저온 동작

시험

시험 방법

a) 전지시스템은 제조자가 제시한 정격 부하, 정격 전류 또는 정격 전압으로 운전을 시험 전 확인한다.

비고 BMS의 정상동작 여부 확인을 위한 전지시스템의 운전은 시뮬레이터로 모의할 수 있다.

b) BMS의 기본기능과 통신기능을 실시간으로 모니터링한다.

비고 통신기능은 시험 전 BMS와 보조장비간 통신 신호 전송 상태를 확인하고 에러 상태에 대해 정의한다.

c) BMS의 정상 상태 및 동작의 모니터링은 시험 전, 중, 후에 실시한다.

d) BMS를 주변온도(25 ± 2) ℃에서 –(25 ± 2) ℃까지 -2℃/min의 속도로 하강시킨다. 지속시간은 시험온도에서 16 시간으로 한다.

e) 시험 후 기본기능과 통신기능 정상 동작에 대하여 시험시간 종료 후 1~2시간 이내에 확인해야 한다.

기준

a) 시험 중 BMS는 오동작하지 않아야 한다.

b) 시험 전과 후 BMS는 정상 동작해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

10.3

고온 보관

시험

시험 방법

a) 전지시스템은 제조자가 제시한 정격 부하, 정격 전류 또는 정격 전압으로 운전을 시험 전 확인한다.

비고 BMS의 정상동작 여부 확인을 위한 전지시스템의 운전은 시뮬레이터로 모의할 수 있다.

b) BMS의 기본기능과 통신기능을 실시간으로 모니터링한다.

비고 통신기능은 시험 전 BMS와 보조장비간 통신 신호 전송 상태를 확인하고 에러 상태에 대해 정의한다.

c) BMS의 정상 상태 및 동작의 모니터링은 시험 전과 후에 실시한다.

d) BMS를 주변온도(25 ± 2) ℃ 에서 (70± 2) ℃로 2℃/min의 속도로 상승시킨 후 16시간 동안 유지한다.

e) 주변온도(25 ± 2) ℃로 열안정화 후 기본기능과 통신기능 시험시간 종료 후 1~2시간 이내에 수행해야 한다.

기준

a) 시험 전과 후 BMS는 정상 동작해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

10.4

저온 보관

시험

시험 방법

a) 전지시스템은 제조자가 제시한 정격 부하, 정격 전류 또는 정격 전압으로 운전을 시험 전 확인한다.

비고 BMS의 정상동작 여부 확인을 위한 전지시스템의 운전은 시뮬레이터로 모의할 수 있다.

b) BMS의 기본기능과 통신기능을 실시간으로 모니터링한다.

비고 통신기능은 시험 전 BMS와 보조장비간 통신 신호 전송 상태를 확인하고 에러 상태에 대해 정의한다.

c) BMS의 정상 상태 및 동작의 모니터링은 시험 전과 후에 실시한다.

d) BMS를 주변온도(25 ± 2) ℃에서 (-40± 2) ℃로 -2℃/min의 속도로 하강시킨 후 16시간 동안 유지한다.

e) 주변온도(25 ± 2) ℃로 열안정화 후 기본기능과 통신기능 시험시간 종료 후 1~2시간 이내에 수행해야 한다.

기준

a) 시험 전과 후 BMS는 정상 동작해야 한다.

시험결과

시료번호

결과

판정

#

적합 or 부적합

제 품 사 양

접 수 번 호 :

전지 관리 시스템

모델명

제조사

적용 시스템 모델명(제조사, 최대단수)

S P

정격 전압(주전원, 제어전원)

V

보호 전압

최대 보호 전압(시스템)

V

최소 보호 전압(시스템)

V

최대 보호 전압(셀)

V

최소 보호 전압(셀)

V

최대 보호 전류(피크전류)

A

소프트웨어 버전

Ver.

상한 온도(보관, 작동)

℃

하한 온도(보관, 작동)

℃

퓨즈 사양(개수)

V, A, W

개폐장치, 차단기 사양(개수)

V, A, W

절연 저항

Ω

가로*세로*높이

mm

중량

kg

전지시스템(랙)

모델명

정격 전압

V

정격 용량

Ah

정격 에너지

kWh

모듈 연결 구조

S P

표준 충전 전류a

A

최대 충전 전류

A

충전 종료 전압

V

상한 충전 전압

V

표준 방전 전류b

A

최대 방전 전류

A

방전 종료 전압

V

하한 방전 전압

상한 온도

℃

가로*세로*높이

mm

중량

kg

제조년월

단전지 모델명

단전지 정격 전압

V

단전지 정격 용량

mAh or Ah

단전지 상한 온도

℃

제조사(공장)

모듈 모델명

모듈 정격 전압

V

모듈 정격 용량

mAh or Ah

단전지 연결 구조

S P

제조사(공장)

a 단체표준 표준충전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준충전전류 XXC → XXA )

b 단체표준 표준방전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준방전전류 XXC → XXA )

시 료 사 진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 측면, 뒷면, 랙 또는 모듈 부착 후

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

구조 및 외관검사

접 수 번 호 :

외관 검사

치수 검사

BMS 외형도

전지 시스템 외형도

BMS 측정 가로*세로*높이, 무게

전지시스템 측정 가로*세로*높이, 무게

구조 검사

일반 구조 검사

전기 감전에 대한 보호

(근거자료(성적서 등))

ex) 제조사에서 한국배터리산업협회에
서류제출

화재 위험 요소에 대한 보호

(근거자료(성적서 등))

설계 구조 검사

BMS 하드웨어 요구사항

(근거자료(성적서 등))

BMS 구조 설계 요구사항

(근거자료(성적서 등))

외함의 밀폐 보호등급 요구사항

(근거자료(성적서 등))

BMS 소프트웨어 요구사항

(근거자료(성적서 등))

BMS 보호기기 요구사항

(근거자료(성적서 등))

BMS 서지보호장치 설치 요구사항

(근거자료(성적서 등))

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.1 운반수단 강도 시험

시험 조건(소수 둘째자리 이하 내림)

주변 온도 (℃)

운반수단 수

운반수단 재질

장비 무게(kg)

시험 값(N)

시험 결과

시료번호

시험 결과

#

정상, 이상

시험 사진

시험 전

시험 후

손잡이, 그립, 레버, 핸들 등

손잡이, 그립, 레버, 핸들 등

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.2 충격 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

설치 위치

시험 방향

실내(건물, 컨테이너 등), 실외(이동식 등)

수평방향, 수직방향

취약부위 유무 (충격 위치)

디스플레이 부, 조명 부, 제어 부, 노출된 보드, 노출된 칩셋 등

시험 결과

시료번호

프로브 접촉 여부

절연내력
(절연저항 대체)

#

주전원부

제어전원부

주전원부

제어전원부

정상, 이상

Ω

Ω

시험 사진

시험 강구

BMS 충격위치

강구 사진

BMS 전체사진에 빨간 동그라미로 충격위치 표시

시험 전

시험 후

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.3 진동 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

축방향

주파수(Hz)

진폭(mm, m/s2)

스위프 사이클 수

X, Y, Z

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

정상작동 여부

절연내력
(절연저항 대체)

#

정상, 이상

주전원부

제어전원부

Ω

Ω

시험 사진

시험 전

시험 후

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.4 보호 본딩 임피던스

시험 조건

주변 온도 (℃)

통전전류

차단기(보호소자) 용량 (A)

전압강하(V)

시험 결과

시료번호

측정 위치

인가 전압 (V)

접지저항
(Ω)

보호 본딩 손상 여부

#

(+)단자와 외함 간

(-)단자와 외함 간

시험 사진

측정부위사진

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.6 절연내력 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

시험방법

SPD 정격

최대사용전압(V)

과전압

카테고리

시험전압(V)

임펄스, AC/DC

시험 결과

시료번호

절연파괴여부

개방 회로 전압

#

시험 사진

시험 전

시험 후

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.7 절연저항 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

시험 결과

시료번호

저항 측정 위치

인가 전압 (V)

측정 저항 (MΩ)

#

주전원부와 외함 간

제어전원부와 외함 간

시험 사진

저항 측정 위치 사진 :

주전원부와 외함 간

측정 장비 : 저항 값

저항 측정 위치 사진 :

제어전원부와 외함 간

측정 장비 : 저항 값

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.1 전압 측정의 타당성

시험 조건

주변 온도 (℃)

시뮬레이션 방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

번호

검증전압기록계 전압(V)

BMS 측정 전압(V)

#1

#2

#3 ...

시료번호

전압기록계의 측정 불확도(계측기)

#

셀 블럭 전압 측정 불확도

전지시스템 전압 오차범위

시험 사진

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2 비분리형 스위칭 소자 감지

시험 조건

주변 온도 (℃)

시뮬레이션 방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

전지시스템 작동 중단 여부

#

BMS 이상 감지 여부, 안전장치 동작 여부(회로 개방), 충전/방전 중지 등

시험 사진

소자 사진

차단 Signal 표시값

융착 전

융착 후

모니터링 화면

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.3 감지 선 평가

시험 조건

주변 온도 (℃)

시뮬레이션 방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

감지선 수

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

전지시스템 작동 중단 여부

#

BMS 이상 감지 여부, 안전장치 동작 여부(회로 개방), 충전/방전 중지 등

시험 사진

감지선 부착 부위

차단 Signal 표시값

단선 전

단선 후

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.4 전압, 전류, 온도 감지 평가

시험 조건

주변 온도 (℃)

상온 방치 시간

시뮬레이션 방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

제조자 제시 셀간 전압 편차

제조자 제시 셀간 온도편차

시험 결과

시료번호

구분

시험
온도(℃)

시료번호

전류
(A)

셀/셀블록
전압(V)

셀/셀블록
온도(℃)

전지시스템
전압(V)

전지시스템
온도(℃)

#

최대 온도

#1

#2

#3

#...

...

...

...

상온

#1

#2

#3

#...

...

...

...

최저 온도

#1

#2

#3

#...

...

...

...

불평형

상온 전압 편차

%

전압 불평형 여부

정상/이상

상온 온도 편차

%

온도 불평형 여부

정상/이상

시험 사진

전압

전류 측정

온도 측정

셀/셀블럭

전지시스템

y – 전압

x – 시간

그래프

y – 전압

x – 시간

그래프

y – 전류

x – 시간

그래프

y – 온도

x – 시간

그래프

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.5 통신 오작동 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

시뮬레이션 방법

통신장애
유도방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

통신 회로 차단,

통신 신호 차단,

통신선 단선 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

전지시스템 작동 중단 여부

#

BMS 이상 감지 여부, 안전장치 동작 여부(회로 개방), 충전/방전 중지 등

시험 사진

통신 프로토콜 표시값

BMS 차단 Signal 표시값

장애 발생 전

장애 발생 후

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.6 부품 오작동 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

시뮬레이션 방법

시험 단위

전지시스템 SOC(%)

BMS + 통신, 전지시스템(Full), 전지시스템(Unit) 등

BMS+

모듈 구성 or 시뮬레이터

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

고장 내용

CPU 과열

CPU 단기과전압

RTC 고장

#

고장 절차

이상 유무

BMS 감지 및 전지시스템 작동 중단 여부

안전장치 동작 여부
(회로 개방)

복구 후
충방전 이상유무

정상, 이상

정상, 이상

정상, 이상

시험 사진

CPU 과열 시

BMS 표시내용

CPU 단기과전압 시

BMS 표시내용

RTC 고장 시

BMS 표시내용

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.7 외부단락 제어 확인시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

퓨즈 사양

제조사 : , 모델명 : , 전압(V) : , 전류(A) :

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

외부 저항 (mΩ)

BMS, 퓨즈 등 안전장치 전류 차단 여부

#

시험 사진 / 결과 그래프

x축 : 시간

y축 : 전압

외부단락 저항 측정

그래프 - 전압

시험 후 Fuse 단락 확인

시험 후 BMS 통신화면 확인

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.8 과충전 전압 제어 시험(과전압 보호회로)

시험 조건

주변 온도 (℃)

상한 충전 전압 (V)

충전 전류(A)

목표 충전 종료 전압 (V)

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

과충전 종료 전압 (V)

과충전 전압 제어 여부

#

Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

항목

조 건

동 작

비 고

(시험 방법)

구분

기준값

시간

충전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등 알림등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.9 과충전 전류 제어 시험(과전류 보호회로)

시험 조건

주변 온도 (℃)

최대 충전 전류 (A)

시험 충전 전류 (A)

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

시험 종료 전압 (V)

과전류 충전 제어 여부

#

Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

항목

조 건

동 작

비 고

(시험 방법)

구분

기준값

시간

충전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

방전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.10 과열 제어 시험(과열 보호회로)

시험 조건

제조자 지정 상한 온도 (℃)

목표 지정 온도 (℃)

전지시스템(랙) 가열 조건

Ex : 항온조(용매 포함), 챔버 등

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

시험 종료 전압 (V)

최대 측정 온도 (℃)

과열 제어 여부

#

(XX℃ 도달 후 BMS에 의해 충전 종료

항목

조 건

동 작

비 고

(시험 방법)

구분

기준값

시간

충전

또는

방전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

y축 3 : 온도

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.11 저온 제어 시험(저열 보호회로)

시험 조건

제조자 지정 하한 온도 (℃)

목표 지정 온도 (℃)

셀 또는 전지시스템

전지시스템(랙) 냉각 조건

Ex : 항온조(용매 포함), 챔버 등

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

시험 종료 전압 (V)

최저 측정 온도 (℃)

저온 제어 여부

#

(XX℃ 도달 후 BMS에 의해 충전 종료

통신/기능 결함 여부

정상/이상

항목

조 건

동 작

비 고

(시험 방법)

구분

기준값

시간

충전

또는

방전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

y축 3 : 온도

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.12 과방전 및 강제방전 전압 제어 시험 (저전압 보호회로)

시험 조건

시험 구성

소프트웨어 시뮬레이션, 단일 감지 선에 전원을 연결

주변 온도 (℃)

하한 방전 전압 (V)

방전 전류 (A)

목표 방전 종료 전압 (V)

시험 결과

시료번호

시험 전 전압 (V)

과방전 종료 전압 (V)

과방전 전압 제어 여부

#

Ex) BMS에 의해 주 회로개방 또는 셀 전압강하 10%

항목

조 건

동 작

비 고

(시험 방법)

구분

기준값

시간

충전

또는

방전

경고

(Warning)

>값#1

>= w초, < t초, >= t초 , 순시

필요시 충전 가용출력 제한 등

전류 진단 주기 : 100ms

전압 진단 주기 :
1s

- FAT시 실제 전류 인가(충전, 방전 구분)

비교정 BMS RTC 사용 시 비고 기입

> 값#2

보호정지

(Trip)

> 값#2

차단기 OFF 등

> 값#3

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1 고온 동작 시험

시험 조건

시험 구성

챔버 시험, 시뮬레이터 모의 시험

주변 온도 (℃)

승온속도(℃/min)

시험 온도 (℃)

시험 시간

(h)

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

BMS 정상동작 여부

기본 기능

통신 기능

#

디스플레이 기능, 정상동작 여부 등

통신 모니터링, 프로토콜 등

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 온도

y축 3 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2 저온 동작 시험

시험 조건

시험 구성

챔버 시험, 시뮬레이터 모의 시험

주변 온도 (℃)

냉각속도(℃/min)

시험 온도 (℃)

시험 시간

(h)

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

BMS 정상동작 여부

기본 기능

통신 기능

#

디스플레이 기능, 정상동작 여부 등

통신 모니터링, 프로토콜 등

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 온도

y축 3 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.3 고온 보관 시험

시험 조건

시험 구성

챔버 시험, 시뮬레이터 모의 시험

주변 온도 (℃)

승온속도(℃/min)

시험 온도 (℃)

시험 시간

(h)

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

BMS 정상동작 여부

기본 기능

통신 기능

#

디스플레이 기능, 정상동작 여부 등

통신 모니터링, 프로토콜 등

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 온도

y축 3 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.4 저온 보관 시험

시험 조건

시험 구성

챔버 시험, 시뮬레이터 모의 시험

주변 온도 (℃)

냉각속도(℃/min)

시험 온도 (℃)

시험 시간

(h)

충·방전 조건(시뮬레이터 조건)

방전

종료 전압
(V)

방전 전류

(A)

방전 시간
(h)

충전

종료 전압
(V)

충전 전류

(A)

정전압 충전조건(A)

충전 시간
(h)

휴지
시간
(h)

시험 결과

시료번호

BMS 정상동작 여부

기본 기능

통신 기능

#

디스플레이 기능, 정상동작 여부 등

통신 모니터링, 프로토콜 등

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 온도

y축 3 : 전류

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

시험항목

장비명

제조사

장비 번호

교정번호

교정일자

장비명

미교정 사유

시뮬레이터 사양

시험항목

장비명

제조사

장비 번호

교정번호

교정일자

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목

시료번호

Lot 번호

온도, 전압 불평형

대체 방안 추후 협회에서 한전과 논의