[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10804-01-xxxx]

바나듐이온전지 – 성능과 안전

2. 종류 : 바나듐이온전지(전지시스템)

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V, Ah

5. 비고 : 특이사항 – 없을 시 공란

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/17

시 험 결 과

/22

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
10.1.1 용량측정	* 상온 용량측정 : a) 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 2) ℃에서 충전한다. b) 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 2) ℃에서 방전한다. c) a)~b)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다.
	기준
	제조자 제시 정격 용량 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1	Ah	적합 or 부적합
10.1.2 사이클 내구성	시험 방법
	* 0.5C2 A의 비율에서 사이클 내구성 : a) 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. b) 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. c) a) ~ b)를 300회 반복한다. d) b)에서의 방전 용량을 측정대상의 사이클 내구성 시험 전 방전 용량으로 취하며, 해당 방전 용량은 제조자가 제시한 정격 용량 이상이어야 한다. e) b)에서 측정한 용량과 c)에서 마지막 사이클의 측정한 용량에 대한 비율을 산출한다. * 2.0C2 A의 비율에서 사이클 내구성(신속 시험 절차): a) 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. b) 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. c) 2.0C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. d) 2.0C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. e) c) ~ d)를 150회 반복한다. f) a) ~ b)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다. g) f)에서 측정한 용량과 b)에서 측정한 용량에 대한 비율을 산출한다.
	기준
	마지막 사이클 후 첫 사이클 대비 방전 용량의 93% 이상 단, 첫 사이클 방전 용량은 정격 용량 이상이어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1	(소수 둘째자리 이하 내림)	적합 or 부적합
10.1.3 효율	시험 방법
	a) 0.2C2 A, 0.5C2 A(0.8C2 A와 1.0C2 A는 선택사항)의 전류값을 적용하여 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 충전한다. b) 0.2C2 A, 0.5C2 A(0.8C2 A와 1.0C2 A는 선택사항)의 전류값을 적용하여 방전 종료 조건까지 정전류로 방전한다. c) a)와 b)단계를 3사이클을 반복하고 식 (4)을 이용하여 각 사이클에서 지정된 전류 값에 의한 충·방전 용량 효율을 계산한 후 평균값을 측정한다.
	기준
	3회 평균값 95% 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
10.2.1 절연저항	시험 방법
	절연저항은 전지시스템의 정격 전압이 500 V 미만에서는 500 Vdc 로, 500 V 이상 1 000 V 미만에서는 1 000 Vdc 로, 1 000 V 이상에서는 2 500 Vdc 이상을 인가한다. 비고 절연저항 시험 시 접지를 반드시 연결하여야 한다. a) 절연저항은 그림 4와 같이 시험 회로의 충전부(양/음극 출력단자)와 외함 접지 회로를 포함하여 접근 가능한 전도부 사이에 1분 동안 전지시스템에 맞는 전압을 인가한다. b) 1분 동안의 전압 인가 후 저항을 측정한다. c) 절연저항은 그림 5과 같이 제어보드의 메인 전원단자와 외함 접지 회로를 포함하여 접근 가능한 전도부 사이에 1분 동안 전지시스템에 맞는 전압을 인가한다. d) 1분 동안의 전압 인가 후 저항을 측정한다.
	기준
	위험 전압 회로를 포함하는 전지시스템의 충전부(양/음극 출력단자)와 외함의 접지 단자와 제어부의 전원과 접지 단자와의 외함의 절연 저항은 1 MΩ 이상이어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
10.2.7 외부단락 제어	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 6.4에 따라 전지시스템을 SOC 100%까지 조절한다. c) 전지시스템을 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 1시간 동안 또는 열안정 상태가 될 때까지 안정화시킨 후 외부저항에 '+'와 '-' 단자를 서로 연결하여 외부단락을 시킨다. 전선을 포함하는 전체 외부저항은 50 mΩ 이하로 구성한다. d) 전류가 흐르지 않는 상태가 5분 동안 지속되면 시험을 중지한다. 제조자가 제시한 안전 기능이 작동하지 않으면 제어 부적합으로 간주하고 시험을 중지한다. e) 안전 기능 작동 확인은 아래와 같이 수행한다. 1) 저항 측정을 통해 전지시스템 퓨즈 차단 여부를 확인한다. 2) 전지시스템 퓨즈가 차단된 경우 저항 측정을 통해 개폐장치(컨택터, 릴레이 등) 단락 여부를 확인한다. 3) 위의 각 단계의 해당되는 차단과 단락여부 확인 결과를 기록하여야 한다.
	기준
	외부단락을 감지하여 양 단자 사이에 흐르는 전류를 차단해야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
10.2.8 과방전 전압제어	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 만약 전지시스템의 SOC가 30% 미만일 경우 6.4에 따라 최소 SOC 30%까지 조절한다. c) 전지시스템 내 각 모노블록 전지의 하한 방전 전압보다 10 % 이상 낮은 방전전압까지 6.3.2.2에 따라 방전한다. d) 보호장치가 작동하거나 하한 방전 전압보다 10% 낮은 전압에 도달하면 시험을 종료한다. e) 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 관찰한다. 비고 1 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 전지시스템이 BMS에 의하여 제어되고 있는 상태에서 시험한다. 비고 2 만약 전지시스템의 BMS에 경고 기능이 있다면, 제조자가 지정한 전압값에서 해당 기능이 작동하는지 확인한다.
	기준
	과방전 전압을 감지하여 전류를 차단해야 한다. 차단 시점의 전압은 제조자 제시 조건의 방전 종료 전압보다 낮고 하한 방전 전압보다 같거나 높아야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다
	시험결과
	시료번호	결과	판정
			적합 or 부적합
10.2.9 과충전 전압제어	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 전지시스템 내 각 모노블록 전지의 상한 충전 전압보다 10% 이상 높은 충전전압까지 최대 충전 전류로 충전한다. c) 보호장치가 작동하거나 상한 충전 전압보다 10% 높은 전압에 도달하면 시험을 종료한다. d) 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 관찰한다. 비고 1 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 전지시스템이 BMS에 의하여 제어되고 있는 상태에서 시험한다. 비고 2 만약 전지시스템의 BMS에 경고 기능이 있다면, 제조자가 지정한 전압값에서 해당 기능이 작동하는지 확인한다.
	기준
	과충전 전압을 감지하여 전류를 차단해야 하며, 차단 시점의 전압은 제조자 제시 조건의 충전 종료 전압보다 높고 상한 충전 전압보다 같거나 낮아야 한다. 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
10.2.10 과충전 전류제어	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 6.4에 따라 시험 샘플을 SOC 20%로 조절한다. c) 전지시스템을 제조자가 지정한 최대 충전 전류의 95%부터 1% 전류로 20초간 충전하여 제조자가 지정한 차단전류의 110%까지 단계별로 충전한다(그림 10 참조). d) 보호장치가 작동하거나 차단전류의 105%에 도달하면 시험을 종료한다(그림 10 참조). e) 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 관찰한다. 비고 1 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 전지시스템이 BMS에 의하여 제어되고 있는 상태에서 시험한다. 비고 2 만약 전지시스템의 BMS에 경고 기능이 있다면, 제조자가 지정한 전류값에서 해당 기능이 작동하는지 확인한다. 비고 3 최대 전류로 시험 시 차단전류 도달 전 과전압 제어 기능이 작동할 가능성이 있는 경우 충전시간을 조정할 수 있다.
	기준
	과전류를 검지하여 전류를 차단해야 하며, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
10.2.11 과열제어	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 만약, 전지시스템의 SOC가 50% 미만일 경우 6.4에 따라 SOC 50%까지 조절한다. c) 전지시스템을 6.3.2.1에 따라 충전하면서 제조자가 지정한 상한 온도범위보다 5 ℃ 높게 온도를 상승시킨다. d) 보호장치가 작동하거나 전지시스템의 온도가 상한온도보다 5 ℃ 높아지면 시험을 종료한다. e) 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 관찰한다. 비고 만약 전지시스템의 BMS에 경고 기능이 있다면, 제조자가 지정한 온도값에서 해당 기능이 작동하는지 확인한다.
	기준
	상한 온도를 검출하여 충전을 종료해야 하며, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합

제 품 사 양

접 수 번 호 :

모듈
모델명
정격 전압	V
정격 용량	Ah
표준 충전 전류a	A
최대 충전 전류	A
충전 종료 전압	V
상한 충전 전압	V
표준 방전 전류b	A
최대 방전 전류	A
방전 종료 전압	V
하한 방전 전압	V
모노블록 전지 연결 구조	S P
가로*세로*높이	mm
상한 온도	℃
하한 온도	℃
중량	kg
부피	L
제조년월
모노블록 전지 모델명
모노블록 전지 정격 전압	V
모노블록 전지 정격 용량	Ah
제조사(공장)
모듈 모델명
모듈 정격 전압	V
모듈 정격 용량	Ah
모노블록 전지 연결 구조	S P
제조사(공장)
a 단체표준 표준충전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준충전전류 XXC → XXA ) b 단체표준 표준방전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준방전전류 XXC → XXA )

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 측면, 뒷면

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.1 용량 측정 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간 (h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건 (A)	충전 휴지시간 (h)

시험 결과(소수 둘째자리 이하 내림)

방전 용량 (Ah)

#

표준 사이클(3회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.1 용량 측정 시험

세 번째 사이클 방전 그래프

(25 ± 5) ℃

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.2 사이클 수명 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건(0.5C2 A 또는 2.0C2 A의 비율)

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간 (h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	충전 휴지시간 (h)

시험 결과(소수 둘째자리 이하 내림)

시료 번호	1번째 사이클 용량 (Ah)	마지막 사이클 용량 (Ah)	용량 보존율 (%)
#

결과 그래프

(0.5C2 A 또는 2.0C2 A의 비율)

X축 : Cycle / n(1cycle 간격)

Y축 : Capacity / Ah

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.3 효율 시험

충·방전 조건

구분 (A)	방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간 (h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	충전 휴지시간 (h)
0.2C2
0.5C2

시험 결과

시료 번호	구분(0.2C2 A)	방전 용량 (Ah)	충전 용량 (Ah)	효율 (%)
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-

시료 번호	구분(0.5C2 A)	방전 용량 (Ah)	충전 용량 (Ah)	효율 (%)
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.3 효율 시험

표준 사이클(3회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

결과 그래프

0.2C2 A

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.3 효율 시험

결과 그래프

0.5C2 A

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.1 절연저항 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)

시험 결과

시료번호	저항 측정 위치	인가 전압 (V)	측정 저항 (MΩ)
#	(+)단자와 외함 간
	(-)단자와 외함 간

시험 사진

저항 측정 위치 사진 : (+)단자와 외함 간	측정 장비 : 저항 값
저항 측정 위치 사진 : (-)단자와 외함 간	측정 장비 : 저항 값

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.7 외부단락 제어 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)
시험 전 SOC (%)
시스템 퓨즈 사양	제조사 : , 모델명 : , 전압(V) : , 전류(A) :

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 후 전압(V)	외부 저항 (mΩ)
#

시료번호	기능 작동 여부(제어 기능 마지막 시험항목에 해당 사항 기재 필요)
#	시스템 퓨즈 차단	릴레이 단락	모듈 퓨즈 차단
			퓨즈 차단 시 해당 모듈 No.

시험 사진 / 결과 그래프

	X축 : Time / min Y축 : Voltage / V
외부단락 저항 측정	그래프 - 전압
시스템 퓨즈 차단 확인	릴레이 단락 확인

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.8 과방전 전압제어 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)	하한 방전 전압 (V)	방전 전류 (A)	목표 방전 종료 전압 (V)	시험 전 SOC (%)	경고 전압 (V)
					(기능이 있는 경우)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	과방전 종료 전압 (V)	경고 발생 전압 (V)	과방전 전압 제어 여부
#			(기능이 있는 경우)	Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

X축 : Time / h

Y1축 : Voltage / V

Y2축 : Current / A

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.9 과충전 전압제어 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)	모노블록 전지 상한 충전 전압 (V)	최대 충전 전류 (A)	목표 충전 종료 전압 (V)	시험 전 SOC (%)	경고 전압 (V)
					(기능이 있는 경우)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	과충전 종료 전압 (V)	경고 발생 전압 (V)	과충전 전압 제어 여부
#			(기능이 있는 경우)	Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

X축 : Time / h

Y1축 : Voltage / V

Y2축 : Current / A

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.10 과전류 충전제어 기능 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)	최대 충전 전류 (A)	차단 충전 전류 (A)	시험 전 SOC (%)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 종료 전압 (V)	시험 종료 전류 (A)	경고 발생 전류 (A)	과전류 충전 제어 여부
#					Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

X축 : Time / h

Y1축 : Voltage / V

Y2축 : Current / A

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.11 과열제어 기능 시험

시험 조건

제조자 지정 상한 온도 (℃)	목표 지정 온도 (℃)	시험 전 SOC (%)
전지시스템 가열 조건
Ex : 항온조(용매 포함), 챔버 등

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 종료 전압 (V)	최대 측정 온도 (℃)	경고 발생 온도 (℃)	과열 제어 여부
#					(XX℃ 도달 후 BMS에 의해 충전 종료

시험 결과 그래프

X축 : Time / h

Y1축 : Voltage / V

Y2축 : Current / A

Y3축 : Temperature / ℃

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호