[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10804-01-xxxx]

바나듐이온전지 – 성능 요구사항

2. 종류 : 바나듐이온전지(모노블록 전지)

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V, Ah

5. 비고 : 특이사항 – 없을 시 공란

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/17

시 험 결 과

/35

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
10.1.1 용량측정	* 상온 용량측정 : 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 2) ℃에서 충전한다. 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 2) ℃에서 방전한다. b)~c)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다. *저온 용량측정 : 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (0 ± 2) ℃에서 충전한다. 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (0 ± 2) ℃에서 방전한다. b)~c)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다. *고온 용량측정 : 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (40 ± 2) ℃에서 충전한다. 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (40 ± 2) ℃에서 방전한다. b)~c)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다.
	기준
	* 상온 : 제조자 제시 정격 용량 이상 * 저온 : 제조자 제시 정격 용량의 70% 이상 * 고온 : 제조자 제시 정격 용량의 100% 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1	Ah, %	적합 or 부적합
	#2
	#3
	#4
	#5
	#6
	#7
	#8
	#9
10.1.2 사이클 내구성	시험 방법
	* 0.5C2 A의 비율에서 사이클 내구성 : 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. b) ~ c)를 500회 반복한다. c)에서의 방전 용량을 측정대상의 사이클 내구성 시험 전 방전 용량으로 취하며, 해당 방전 용량은 제조자가 제시한 정격 용량 이상이어야 한다. c)에서 측정한 용량과 d)에서 마지막 사이클의 측정한 용량에 대한 비율을 산출한다. * 2.0C2 A의 비율에서 사이클 내구성(신속 시험 절차): 6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.5C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. 0.5C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. 2.0C2 A 전류로 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 충전한다. 2.0C2 A 전류로 방전 종료 전압까지 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 방전한다. d) ~ e)를 250회 반복한다. b) ~ c)를 3회 반복 진행하여 3번째 사이클의 방전 용량을 측정대상의 용량으로 취한다. g)에서 측정한 용량과 c)에서 측정한 용량에 대한 비율을 산출한다.
	기준
	마지막 사이클 후 첫 사이클 대비 방전 용량의 95% 이상 단, 첫 사이클 방전 용량은 정격 용량 이상이어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1	(소수 둘째자리 이하 내림)	적합 or 부적합
	#2
	#3
10.1.3 효율	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 0.2C2 A, 0.5C2 A(0.8C2 A와 1.0C2 A는 선택사항)의 전류값을 적용하여 제조자가 제시하는 충전 종료 조건까지 충전한다. 0.2C2 A, 0.5C2 A(0.8C2 A와 1.0C2 A는 선택사항)의 전류값을 적용하여 방전 종료 조건까지 정전류로 방전한다. b)와 c)단계를 3사이클을 반복하고 식 (4)을 이용하여 각 사이클에서 지정된 전류 값에 의한 충·방전 용량 효율을 계산한 후 평균값을 측정한다.
	기준
	3회 평균값 95% 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
	#4
	#5
	#6
10.1.4 용량 보존율	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 10.1.1.1 b)에 따라 충전한다. 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 28일 동안 보관한다. 28일 간 보관된 모노블록 전지를 10.1.1의 c)에 따라 방전한다. 10.1.1.1에서 측정된 용량 대비 28일간 보존된 용량의 비율로 용량 보존율을 식 (5)에 따라 계산한다.
	기준
	28일 보관 후 제조자 제시 용량 보존율 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.1.5 용량 회복율	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 제조자가 제시한 전압까지 완전 방전시킨다. 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 28일 동안 보관한다. 28일 간 보관된 모노블록 전지를 6.3 시험전 준비조건에 따라 충전과 방전을 실시한다. 10.1.1.1의 b)에 따라 충전한다. 10.1.1.1의 c)에 따라 방전한다. e)의 충전 용량 대비 f)의 방전 용량으로 효율을 측정한다. 10.1.1에서 측정된 방전 용량 대비 f)의 방전 용량의 비율로 식 (6)에 따라 용량 회복율을 계산한다.
	기준
	28일 보관 후 용량 회복율 98% 이상 충전과 방전 효율 95% 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.2 외부단락	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 6.4에 따라서 SOC 100%로 조절한다. 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 외부저항에 '+' 와 '-' 단자를 서로 연결한다. 전선을 포함하는 전체 외부저항은 10 mΩ 이하로 한다. 시험은 단락된 상태로 6시간이 경과하거나 모노블록 전지의 표면온도가 최대상승온도의 20% 이하로 내려갈 때까지 진행한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.3 충격	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 그림 6와 같이 시료를 정상위치에 놓는다. 지름이 약 50 mm이고 질량이 (500 ± 25) g인 매끄러운 표면의 강구를 수직거리 1.3 m 높이로부터 시료의 중심에 낙하시킨다(그림 6 참조). 시료의 수직거리 1.3 m 위에서 떨어트려 수평충격을 가하기 위해 강구를 가느다란 강선 또는 끈에 매달고 파손에 취약한 부분에 회전낙하 시킨다(그림 6 참조). 대안으로 시험품은 수평축의 각각에 대하여 90˚ 회전시키고 수직 충격 시험처럼 강구를 떨어트린다. 외함의 하부의 경우, 만약 작동 설명서에서 외함의 하부가 외함의 상부 혹은 측면부가 될 수 있다는 방향을 허락하고 있다면 시험이 수행되어야 한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.4 낙하	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 6.4에 따라 SOC 100%로 조절한다. 표 3에 나타낸 높이로부터 평탄한 콘크리트 또는 금속 바닥면(외부단락이 발생하지 않도록 조치)에 1회 낙하시킨다. 6시간 동안 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 시험 샘플을 관찰한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.5 고온	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 6.4에 따라 SOC 100%로 조절한다. 주위 온도를 분당 (5 ± 2) ℃의 승온 속도로 (85 ± 2) ℃까지 상승시키고, 해당 온도에서 3시간 동안 유지한다. 주위 온도 (25 ± 5) ℃으로 옮기고 모노블록 전지의 표면온도가 주위 온도 (25 ± 5) ℃에서 ±10 ℃가 될 때까지 관찰한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.6 과충전	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 제조자가 제시하는 방법으로 충전 종료 조건까지 충전한다. 전압이 제조자가 지정한 상한 충전 전압의 110%에 도달 후, 동일한 전압으로 1시간 동안 정전압 충전한다. 표면온도가 주위 온도 (25 ± 5) ℃의 ±10 ℃ 이내가 될 때까지 관찰한다.
	기준
	누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.12 과충전 수소 검출	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 과충전 상태로 만들기 위해 10.2.6의 b) ~ c)에 따라 충전한다. 과충전 상태의 모노블록 전지를 벤팅 될 수 있는 부분(그림 11 또는 그림 2 참조)의 2 cm 이내 위치에서 한번에 한 군데, 총 여섯 군데에 스파크를 2회씩 발생시켜 시험한다.
	기준
	발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3
10.2.13 관통	시험 방법
	6.3.2에 따라 표준 사이클을 실시한다. 6.4에 따라 SOC 100%로 조절한다. 표 4의 조건에 따라 모노블록 전지를 네일로 관통시키고 열폭주가 발생하면 네일은 정지상태로 고정한다. 시료의 상태를 1시간이 경과될 때까지 전압-시간, 온도-시간, 관통 조건(방향, 속도, 깊이)을 기록하고 관찰한다. b)~c) 단계를 새로운 시료로 2회 시험한다.
	기준
	발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
	#2
	#3

제 품 사 양

접 수 번 호 :

모노블록 전지
모델명
정격 전압	V
정격 용량	Ah
28일 보관 후 용량 보존율	%
표준 충전 전류a	A
최대 충전 전류	A
충전 종료 전압	V
상한 충전 전압	V
표준 방전 전류b	A
최대 방전 전류	A
방전 종료 전압	V
하한 방전 전압	V
너비*두께*높이	mm
상한 온도	℃
하한 온도	℃
중량	kg
부피	L
제조년월
a 단체표준 표준충전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준충전전류 XXC → XXA ) b 단체표준 표준방전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준방전전류 XXC → XXA )

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 측면, 뒷면

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.1 용량 측정

충·방전 조건

주위 온도 (℃)	방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(V)	충전 휴지시간(h)
25 ± 2
0 ± 2
40 ± 2

시험 결과(소수 둘째자리 이하 내림)

주위 온도 (℃)	25 ± 2			0 ± 2			40 ± 2
시료 번호	#	#	#	#	#	#	#	#	#
방전 용량 (Ah)

표준 사이클(3회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.1 용량 측정

세 번째 사이클 방전 그래프

(25 ± 2) ℃

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

(40 ± 2) ℃

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

(0 ± 2) ℃

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.2 사이클 수명

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건(0.5C2 A 또는 2.0C2 A의 비율)

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간 (h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건 (V)	충전 휴지시간 (h)

시험 결과(소수 둘째자리 이하 내림)

시료 번호	1번째 사이클 용량 (Ah)	마지막 사이클 용량 (Ah)	용량 보존율 (%)
#
#
#

결과 그래프

(0.5C2 A 또는 2.0C2 A의 비율)

X축 : Cycle / n(1cycle 간격)

Y축 : Capacity / Ah

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.3 효율

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건

구분 (A)	방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(V)	충전 휴지시간(h)
0.2C2
0.5C2

시험 결과

시료 번호	구분(0.2C2 A)	방전 용량(Ah)	충전 용량(Ah)	효율(%)
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-

시료 번호	구분(0.5C2 A)	방전 용량(Ah)	충전 용량(Ah)	효율(%)
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.3 효율

결과 그래프

0.2C2 A

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

0.5C2 A

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.4 용량 보존율

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(V)	충전 휴지시간(h)

시험 결과

시료 번호	28일 보관 전 방전 용량 (Ah)	28일 보관 후 방전 용량 (Ah)	용량 보존율 (%)
#
#
#

결과 그래프

28일 보관 전

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.4 용량 보존율

결과 그래프

28일 보관 후

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.5 용량 회복율

시험 조건

주위 온도 (℃)

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(V)	충전 휴지시간(h)

시험 결과

시료 번호	28일 완전 방전 보관 전 방전 용량 (Ah)	28일 완전 방전 보관 후 방전 용량 (Ah)	용량 보존율 (%)
#
#
#

결과 그래프

28일 완전 방전 보관 전 방전 용량

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.1.5 용량 회복율

결과 그래프

28일 완전 방전 보관 후 방전 용량

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.2 외부단락

시험 조건

주위 온도 (℃)

시험 결과

시료 번호	시험 전 전압 (V)	외부 저항 (mΩ)	최대 표면 온도 (℃)	단락 전류 (A)
#
#
#

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Current / A

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.2 외부단락

시험 후 사진

시료 번호
#	#	#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.3 충격

시험 조건

주위 온도 (℃)

충격 위치(취약 부위)	시험 방향
예) 측면, 하부	예) 수평방향, 수직방향

시험 사진

시험 강구	충격 위치
강구 사진	빨간 동그라미로 충격위치 표시

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.4 낙하

시험 조건

주위 온도 (℃)

시험 결과

시료 번호	시료 중량 (kg)	시험 전 전압 (V)	최대 표면 온도 (℃)
#
#
#

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.4 낙하 시험

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.5 고온 시험

시험 조건

시험 온도 (℃)
승온 속도 (℃/min)

시험 결과

시료 번호	시험 전 전압 (V)	최대 표면 온도 (℃)
#
#
#

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.5 고온 시험

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.6 과충전 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)
충전 전류 (A)

시험 결과

시료 번호	시험 전 전압 (V)	측정된 최대 충전 전압 (V)	최대 표면 온도 (℃)
#
#
#

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.6 과충전 시험

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.12 과충전 수소 검출 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)
충전 전류 (A)

시험 결과

시료 번호	시험 전 전압 (V)	측정된 최대 충전 전압 (V)	스파크 발생 위치까지 최대 거리 (cm)
#
#
#

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.12 과충전 수소 검출 시험

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A
#	X축 : Time / h Y1축 : Voltage / V Y2축 : Current / A

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	스파크(또는 불꽃) 발생 시 사진
#
#
#

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.13 관통 시험

시험 조건

주위 온도 (℃)
네일 지름
네일 팁 형태
네일 재질
관통 속도
관통 깊이
관통 방향
홀 사이즈	(관통을 위한 홀 타공을 진행한 경우)

시험 결과

시료 번호	시험 전 전압 (V)	최대 표면 온도 (℃)
#
#
#

표준 사이클(3회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

10.2.13 관통 시험

결과 그래프

시료 번호	결과 그래프
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V
#	X축 : Time / h Y1축 : Temperature / ℃ Y2축 : Voltage / V

시험 사진

시료 번호	시험 전 사진	시험 후 사진
#
#
#

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호