[별표 1]

단체표준표시 인증심사기준

(운영규정 제22조 관련)

해당표준번호 : SPS-C KBIA-30104-01-7345

--------------------------------------

제정년월일 : 2021. 03. 02

---------------------------------

한 국 배 터 리 산 업 협 회

Ⅰ. 표준화 일반 : 산업표준화법 참조

심사사항	구비 요건
1)사내표준화(社內標準化)· 품질경영의 추진 2) 사내표준화와 품질경영 도입의 확산을 위한 활동 3) 표준화 및 품질 경영에 관한 교 육 훈련의 실시 4) 품질관리 담당자 및 전문 인력 확보 5) 불만처리 및 경로추적 6) 작업환경 및 안전시설 등의 관리상태	ㅇ경영책임자는 표준화와 품질경영에 대한 중요성을 인식하고, 이에 대한 표준화 및 품질경영 추진계획을 수립하여 추진하는 등의 리더십을 발휘하여야 한다. ㅇ경영간부는 표준화 및 품질경영 추진계획에 따라 연도별·부서별 사업계획을 수립하여 적정하게 추진하여야 한다. ㅇ사내표준은 한국산업표준을 기반으로 수립하여야 하고, 품질경영의 추진계획은 해당 한국산업표준(KS) 및 인증심사기준의 요구 수준 이상으로 보증할 수 있도록 입안되어야 하며, 회사 규모에 따라 적합하게 수립되어 회사 전체 차원에서 추진되어야 한다. <사내표준의 구비사항> - 표준화 일반에 관한 규정 - 자재의 관리에 관한 규정 - 공정 관리에 관한 규정 - 제품의 품질관리에 관한 규정 - 제조설비의 관리 및 검사설비 관리에 관한 규정 - 제품시험을 위한 샘플링 방식에 관한 규정 - KBIA규격의 표시방법에 관한 규정 - 소비자 불만처리에 관한 규정 ㅇ품질경영을 위한 제안활동 또는 그 밖에 표준화와 품질경영 도입 및 확산에 노력하고 있고, 사내 표준화와 품질경영체제 전반에 대한 자체점검을 1년 이내의 주기로 실시하고 있으며, 그 결과를 경영에 반영하고 있어야 한다. ㅇ교육훈련계획에 따라 종사자에게 산업표준화 및 품질경영에 관한 교육·훈련을 실시하고 있고, 경영간부에 대한 표준화 전문교육기관에서의 교육훈련 실적이 있어야 한다. ㅇ업종과 규모에 적합하고, 품질목표를 달성할 수 있도록 자격 있는 품질관리 담당자와 전문 인력을 확보하고 있어야 한다. ㅇ품질관리 담당자는 다음의 직무를 수행하여야 한다. - 사내표준화와 품질경영에 대한 계획의 입안 및 추진 - 사내표준의 제정·개정 등에 대한 총괄 - 상품 및 가공품의 품질수준 평가 - 각 공정별 사내표준화 및 품질관리의 실시에 관한 지도·조언 및 부문 간의 조정 - 공정에서 발생하는 문제점 해결과 조치, 개선대책에 관한 지도 및 조언 - 종사자에 대한 사내표준화 및 품질경영에 관한 교육훈련 추진 - 부품을 제조하는 다른 업체에 대한 관리에 관한 지도 및 조언 - 불합격품 또는 부적합 사항에 대한 조치 - 해당 제품의 품질검사 업무 관장 ㅇ소비자의 불만을 처리하는 내부규정에 따라 시장정보와 불만사례 등의 경로를 추적하여 원인을 분석하고 개선조치를 하고 있어야 한다. ㅇ청정한 작업환경을 조성하기 위한 활동이 회사 전체적으로 실행되고 지속적으로 관리되고 있어야 한다. ㅇ작업능률의 향상과 종업원의 안전 및 복지를 고려한 작업환경이 갖추어져 있어야 한다.

Ⅱ. 자재의 관리

심사사항 주요자재명	구 비 요 건
	검 사 항 목	자재 품질기준	검 사 방 법	점 검 사 항
<Main BMS> 1. PCB 2. 전원부 (DC-DC Converter) 3. 프로세서 칩 (예시 : MCU) 4. 메모리 칩 (있는 경우) 5. 통신 칩		해당제품의 품질이 단체표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 규정하고 있어야 한다.	자재의 검사방법은 제품의 품질이 표준 수준 이상으로 유지될 수 있도록 품질관리기법을 활용하여 정하여야 한다.	사내표준에 의 하여 자재를 인수할 때의 품질검사(이하 이표에서 "인수검사"라 한다) 및 자재관리를 하고, 자재를 관리하는 자가 그 결과를 활용하고 있어야 한다.
<Main BCU> 1. 전류 센서 2. 온도 센서 3. 전압 센서 (있는 경우) 4. 전자접속기 (있는 경우) 5. 퓨즈 a) 저전압 b) 고전압 6. 개폐장치 (예시 : DC contactor, 릴레이, Pre-charge 릴레이) 7. 차단기 8. 케이블 a) 전원선 b) 통신선 c) 신호선 9. 파워케이블 또는 부스바 10. 파워커넥터
<Sub/Tray BMS> 1. PCB 2. Cell/Battery 관리 전용 칩 (IC 칩) 3. 저항 4. 커패시터 5. 인덕터 6. 밸런싱 부품 7. 퓨즈 8. 온도 센서 9. 전자접촉기 (있는 경우) 10. 케이블 a) 전원선 b) 통신선 c) 신호선 11. 파워케이블 또는 부스바 12. 파워커넥터
`비 고 1. 사용되는 자재 중 KS표시 인증 제품이 있을 경우에는 이를 우선 사용하여야 하며, 이 경우에는 인수검사를 생략할 수 있다. 2. 양질의 자재라고 인정될 때에는 공급하는 업체의 시험성적서로 인수검사를 갈음할 수 있다. 3. 부품을 자체에서 제조하는 경우에는 공정관리로 인수검사를 갈음할 수 있다. 4. 제품의 종류, 공정의 특수성 및 제조 기술의 개발로 자재를 대체 또는 생략하거나 검사항목을 증감할 수 있다. 5. 각 항목에 대한 모든 자료를 검토하는 것이 아니라, 자재의 관리기준이 있는지 확인한다. 6. 자재관리 외주 시 인증 신청의뢰자(신청업체)의 대체 관리하는 항목으로 갈음할 수 있으며, 관리기준이 있는지 확인한다.

주요 부품 관리

품목	부품	구비요건
랙 BMS 포함 BCU	PCB, 전원부(DC-DC converter), 프로세스 칩, 통신 칩, 케이블(전원선, 통신선, 신호선), 센서(전류, 전압, 온도), 퓨즈(고전압, 저전압)a, 개폐장치a, 차단기a, 파워케이블(부스바), 파워커낵터, MOSFET	제조사, 모델명, 사양, 인증여부, 인증규격
모듈 BMS	PCB, 단전지/전지 관리 전용칩(IC칩), 단전지 밸런싱 부품, 퓨즈a, 케이블(전원선, 통신선, 신호선), 센서(전류, 전압, 온도)
비고 a 부품에 대한 부품사양서 또는 승인서 제출 필요

Ⅲ. 공 정 관 리

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	검사 또는 관리 항목	검 사 또 는 공정관리방법	이 행 사 항	점 검 사 항
PCB 세척 2. 부품 분류 3. SMT 4. 수삽 (리드형 부품) 5. 솔더링 6. 세척 7. 점검 8. 코팅 9. 조립 10. 보관관리		제품의 품질이 단체표준 규격수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리기법을 적용하여 중간검사 또는 공정관리방법을 규정하고 있어야한다.	사내표준에 따라 검사·관리를 실시하여 그 기록을 활용하고, 공정관리자가 규정대로 실시 할 수 있어야한다.	각 공정에 대하여 사용설비, 작업방법, 작업조건, 작업상의 유의사항 등을 규정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다.
비 고 1. 제품의 종류나 공정의 특수성 및 제조기술의 개발로 인하여 공정 수를 증감하거나 검사 또는 관리항목을 증감할 수 있다. 2. 주 공정 외의 일부 공정 또는 표준별 심사기준에서 다른 업체에 의한 부품의 제조가 허용된 공정에 대하여는 이에 대한 관리규정을 정하고, 이를 실시하고 있어야 한다. 3. 공정은 외주를 주어도 좋으나 이때는 외주관리 규정을 정하고 이에 따라 실시하고 있어야 한다. 4. 해당 공정이 없는 경우는 제조사가 지정한 별도의 공정에 대하여 규정을 정하고 이에 E라 실시하고 있어야 한다. 5. 각 항목에 대한 모든 자료를 검토하는 것이 아니라, 공정의 관리기준이 있는지 확인한다.

Ⅳ. 제품의 품질

심사사항 주요공정명	구 비 요 건
	제품의 품질기준	검 사 방 법	점 검 사 항
제품 품질 관리	제품의 품질에 대한 사내표준은 단체표준 수준 이상이어야 하고, 구체적으로 규정하여야한다.	제품의 검사방법은 제품의 품질이 표준수준 이상으로 유지될 수 있도록 관리 기법을 적용하여 규정하여야 한다.	ㅇ제품의 품질에 대한 사내표준에 따라 검사를 실시하고, 그 기록을 공정개선 및 제품의 품질향상에 활용하여야 한다. ㅇ사내표준화와 품질경영체제 전반에 대하여 자체 점검을 실시하여야 한다. ㅇ시험검사자가 단체규격 및 사내표준에 따라 시험검사를 할 수 있어야 한다.
비 고 1. 중간검사와 겹치는 제품검사 항목은 중간검사로 갈음할 수 있다. 2. 검사항목은 공인기관의 시험성적서로 품질관리를 대신할 수 있다.

Ⅴ. 제조설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
SMT 설비 2. 코팅(Coating) 설비 3. 세척(Washing) 설비 4. 조립기(PCB 고정기, 인두기) 5. BCU조립 설비	ㅇ당해 제품의 생산에 적합한 제조설비를 보유하고, 설비의 성능유지를 위한 점검·보수·유지관리 등의 관리규정을 구체적으로 정하여 이에 따라 실시하고 있어야 한다. ㅇ지정된 설비관리자가 설비관리규정에 의하여 관리할 수 있어야 한다. ㅇⅢ. 공정관리 단서조항에 따라 필요치 않는 설비는 갖추지 않아도 좋다.
비 고 장비 미 보유 시 제조가능 장비로 대체 가능하다. 제조설비관리규정에 따라 관리되고 있는지 확인한다.

Ⅵ. 검사설비의 관리

주 요 설 비 명	구 비 요 건
<Main/Sub BMS> 치수측정설비 (두께측정기, 버니어캘리퍼스) 배터리모의설비 통신연계시험설비	o 해당 규격에 규정되어 있는 품질특성과 자재 및 제품을 검사하기 위하여 필요한 검사설비를 보유하고 설비의 정밀 정확도 유지를 위하여 국가표준기본법 제3조 제17항의 규정에 의한 교정을 실시하되 사용빈도·측정기의 특성 등을 감안하여 회사의 실정에 맞는 시험·검사설비의 관리규정을 정하고 이에 따라 실시하여야 한다. ㅇ정밀도 및 정확도를 시험·검사하기 위하여 시험·검사설비의 설치장소가 적정하고, 시험·검사설비의 사용상황을 체계적으로 관리하고 있어야 하며, 시험검사설비 관리자는 시험·검사설비의 관리규정에 따라 관리할 수 있어야 한다. ㅇ외부설비를 사용한 경우에는 관리규정을 정하고 사용계약을 체결하여 체계적으로 관리하여야 한다. ㅇ개별 단체표준 규격의 시험에 필요하지 않은 검사 설비는 갖추지 않아도 된다.
1. 절연저항측정설비 2. 내부저항측정설비 (LCR 미터기) 3. 내전압시험기 4. 전원공급장치 5. 항온항습챔버
비 고 각 항의 시험설비는 외부시험설비를 사용하거나 공인기관 시험성적서로 품질관리를 대신하는 경우 보유하지 않아도 된다.(단 주기적인 시험성적서 확보 여부 확인) 해당 품목제품을 생산하는 경우에는 필요한 시험·검사설비에만 적용한다. 장비 미 보유 시 시험가능 장비로 대체 가능하다. 검사설비관리규정에 따라 관리되고 있는지 확인한다.

Ⅶ. 제품시험을 위한 샘플링 방식

품목	로트의 크기	시료의 수 (n)	판정기준		비고
			Ac	Re
BCU	시료의 수 3배	n=1	0	1

Ⅸ. 단체표준인증마크 표시방법

상품의 단위	표 시 장 소	표 시 방 법	표 시 내 용
BCU	제품마다	1. 각인하거나, 인쇄 또는 라벨 부착 2. 식별 가능한 크기	1. 모델명(제품명) 2. 제조자명 3. 제조국가 4. 제조년월

Ⅹ. 인증구분

단 체 표 준 번 호	단 체 표 준 명	종류·등급 또는 호칭
SPS-C KBIA-30104-01-7345	배터리에너지저장장치용 리튬 이차 전지의 전지관리시스템 - 성능 및 안전 요구사항	BMS(BCU)

[인증기준서_SPS-C KBIA-30104-01-7345]

[2019년 12월 XX일 인증위원회 제정]

구분

배터리에너지저장장치용 리튬 이차 전지의 전지관리시스템 성능 및 안전성 시험방법 및 인증기술기준

1. 종 류

전지관리시스템(BMS) : 과충전, 과전류, 과방전 및 과열의 경우에 차단시키는 기능이 있는 전지 관련 전자시스템( BMU, BCU)

- BMS는 전지의 상태를 모니터링 및/또는 관리하고, 2차 데이터를 계산하며, 데이터의 보고 및/또는 전지 안전, 성능 및/또는 서비스 수명에 영향이 있는 환경을 제어한다.

- BMS는 기능상 독립 운영이 가능한 경우 마스터(master) BMS와 독립 운영을 할 수 없는 경우 슬레이브(slave) BMS로 분류한다.

- BMS의 위치에 따라 전지시스템 BMS, 랙 BMS, 트레이 BMS, 모듈 BMS로 분류한다.

2. 안전성 시험

2.1 안전성 시험항목 및 수량

시험항목	시험수량(전체 시료 수)
	BMS(BCU) (1ea)	전지시스템(랙) (1ea)
①운반수단 강도 시험	○
②충격 시험	○
③진동 시험	○
④보호본딩 임피던스	○
⑤직류내구성 시험	○
⑥절연내력 시험		○
⑦절연저항 시험		○

2.2 운반수단 강도 시험

- 운반수단 강도 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.1.1을 따르며, 7.1.2의 요구사항을 만족해야한다. 단 표준에서 운반수단 강도 시험의 대상은 손잡이, 핸들, 그립, 레버 등으로 지지된 BMS(BCU) 제품에 해당하는 시험으로 없으면 해당 시험은 생략 할 수 있다.

2.3 충격 시험

- 충격 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.2.1을 따르며,
7.2.2의 요구사함을 만족해야 한다. 단 표준에서 충격 시험은 BMS(BCU)가 외부로 노출되었을 경우 해당되며, 건물 내 또는 컨테이너 내에 BMS(BCU)가 설치되는 경우 해당 시험은 N/A처리한다. 또한, 7.2.2 요구사항의 절연내력 시험은 BMS(BCU) 제품 자체의 절연저항을 측정하는 것으로 대체할 수 있다.

2.4 진동 시험

- 진동 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.3.1을 따르며,
7.3.2의 요구사항을 만족해야 한다.

2.5 보호 본딩 임피던스 시험

- 보호 본딩 임피던스 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의
7.4.1을 따르며, 7.4.2의 요구사항을 만족해야 한다.

2.6 직류 내구성 시험

- 직류 내구성 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.5.1을 따르며,
7.5.2의 요구사항을 만족해야 한다. 본 표준에서 직류 내구성 시험의 시정수는 1ms ± 15%를 적용하며, 요구사항의 절연 내력 시험은 KS C IEC 60947-4-1 절연내력 시험에 따라 수행하며, 별도의 시험성적서 제출 시 면제

2.7 절연내력 시험

- 절연내력 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.6.1을 따르며,
7.6.2의 요구사항을 만족해야 한다. 또한 표준에서 절연내력 시험의 시험전압은 제조자와 고객간의 협의 하에 본 규격의 시험전압 이상을 적용하여 시험할 수 있다.

2.8 절연저항 시험

- 절연내력 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 7.7.1을 따르며,
7.7.2의 요구사항을 만족해야 한다.
단, 표준에서 절연저항 시험은 주 전원부와 제어전원부 두 곳을 측정해야 하며, SPS-C KBIA-10104-03-7312 9.1 절연저항과 통일화를 위해 정격전압 1000V 초과는 시험전압 2500V로 인가하여 시험한다. 만약 SPS-C KBIA-10104-03-7312 인증서를 득한 경우 본 시험은 제어전원부 시험만 진행한다.

3. 성능

(기능) 시험

3.1 성능(기능) 시험항목 및 수량

시험항목	시험수량(전체 시료 수)
	BMS(BCU) (1ea)	전지시스템(랙) (1ea)
①전압 측정의 타당성	○
②비분리형 스위칭 소자 감지	○
③감지선 평가	○
④전압, 전류, 온도 감지평가	○
⑤통신 오작동 시험	○
⑥부품 오작동 시험	○
⑦외부단락 제어 시험a		○
⑧과충전 전압 제어 시험a		○
⑨과열 제어 시험a		○
⑩저온 제어 시험		○
⑪과방전 및 강제방전 전압제어 시험a		○
a SPS-C KBIA-10104-03-7312 인증 제품인 경우 해당 시험은 면제

3.2 전압 측정의 타당성

- 전압 측정의 타당성 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.1.1을 따르며, 8.1.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.3 비분리형 스위칭 소자 감지

- 비분리형 스위칭 소자 감지 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.2.1을 따르며, 8.2.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.4 감지 선 평가

- 감지 선 평가 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.3.1을 따르며, 8.3.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.5 전압, 전류, 온도 감지 평가

- 전압, 전류, 온도 감시 평가 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.4.1을 따르며, 8.4.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.6 통신 오작동 시험

- 통신 오작동 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.5.1을 따르며, 8.5.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.7 부품 오작동 시험

- 부품 오작동 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.6.1을 따르며, 8.6.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.8 외부단락 제어 시험

- 외부단락 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.7.1을 따르며, 8.7.2의 요구사항을 만족해야한다.
단, SPS-C KBIA-10104-03-7312의 인증을 받은 제품이 본 인증 신청제품과 BCU를 포함하는 전지시스템(랙)과 동일 제품인 경우 본 시험은 면제

3.9 과충전 전압 제어 시험

- 과충전 전압 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.8.1을 따르며, 8.8.2의 요구사항을 만족해야한다.
단, SPS-C KBIA-10104-03-7312의 인증을 받은 제품이 본 인증 신청제품과 BCU를 포함하는 전지시스템(랙)과 동일 제품인 경우 본 시험은 면제

3.10 과충전 전류 제어 시험

- 과충전 전류 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.9.1을 따르며, 8.9.2의 요구사항을 만족해야한다.
단, SPS-C KBIA-10104-03-7312의 인증을 받은 제품이 본 인증 신청제품과 BCU를 포함하는 전지시스템(랙)과 동일 제품인 경우 본 시험은 면제

3.11 과열 제어 시험

- 과열 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.10.1을 따르며, 8.10.2의 요구사항을 만족해야한다.
단, SPS-C KBIA-10104-03-7312의 인증을 받은 제품이 본 인증 신청제품과 BCU를 포함하는 전지시스템(랙)과 동일 제품인 경우 본 시험은 면제

3.12 저온 제어 시험

- 저온 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.11.1을 따르며, 8.11.2의 요구사항을 만족해야한다.

3.13 과방전 및 강제방전 전압 제어 시험

- 과방전 및 강제방전 전압 제어 시험은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 8.12.1을 따르며, 8.12.2의 요구사항을 만족해야한다.
단, SPS-C KBIA-10104-03-7312의 인증을 받은 제품이 본 인증 신청제품과 BCU를 포함하는 전지시스템(랙)과 동일 제품인 경우 본 시험은 면제

4. 전자파 시험

시험항목	시험수량(전체 시료 수)
	BMS(BCU) (1ea)	전지시스템(랙) (1ea)
①주거, 상업 및 경공업 환경에서의 장해방지 시험		○
②산업 환경에서의 장해방지 시험방법 및 요구사항		○
③정전기 방전 내성 시험		○
④방사성 RF 전자기장 내성 시험		○
⑤빠른 과도 현상/버스트 내성 시험		○
⑥서지 내성 시험		○
⑦전도성 RF 전자기장 내성 시험		○
⑧전압강하, 순간 정전 내성시험		○

4.1 전자파 시험항목 및 수량

4.2 주거, 상업 및 경공업 환경에서의 장해방지 시험

- 주거, 상업 및 경공업 환경에서의 장해방지 시험방법 및 요구사항은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.2.1을 따른다.

4.3 산업 환경에서의 장해방지 시험

- 산업 환경에서의 장해방지 시험방법 및 요구사항은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.2.2를 따른다.

4.4 정전기 방전 내성 시험

- 정전기 방전 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.1.1을 따르며, 9.3.1.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 1 측정은 시험 중인 시스템의 모든 측면을 최소 0.5 m 분리 된 지상 평면에서 수행하며, 시험 중인 장비와 실험실 벽 또는 기타 금속 표면 사이의 최소 거리는 1 m 이상 이어야 한다.
비고 2 기중 방전법은 시스템의 비금속 부분에 적용 한다. 접촉 방전법은 접근 가능한 모든 금속 부위에 적용 한다.
비고 3 적용 가능한 경우 수평 및 수직 커플링 평면에도 방전이 적용되며, 각 방전은 1 초당 1 회의 방전율로 인가한다.
비고 4 시험은 운용 중 작업자의 손이 닿을 수 있는 모든 부위에 인가한다.

4.5 방사성 RF 전자기장 내성 시험

- 방사성 RF 전자기장 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.2.1을 따르며, 9.3.2.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 1 측정은 가능한 완전 무반향 챔버에서 수행하며, 지시된 전계 강도는 시험 중인 시스템을 배치하기 전에 사전 보정되어야 한다.
비고 2 적용 가능한 경우, 수평 및 수직 극성 모두에서 시험을 수행 한다.
비고 3 안테나는 테스트 대상 제품에서 3 m 떨어진 곳에 위치하고 피 시험기기의 모든 면에 이상이 있는지 조사한다.

4.6 빠른 과도 현상/버스트 내성 시험

- 빠른 과도 현상/버스트 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.3.1을 따르며, 9.3.3.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 1 측정은 가능한 테스트 중인 시스템의 모든 측면과 최소 1 m 떨어진 지상 평면에서 수행한다. 그렇지 않을 경우 바닥 설치형 방법에 의해 시험을 수행 한다.
비고 2 주전원 테스트는 제품이 결합/감결합 회로망(Coupling/Decoupling Network, CDN)에 연결된 상태에서 수행한다. 만약 신호선이 있다면 신호선 또한 클램프(Clamp)를 사용하여 측정 한다.

4.7 서지 내성 시험

- 서지 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.4.1을 따르며, 9.3.4.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 1 주전원 테스트는 제품이 결합/감결합 회로망(Coupling/Decoupling Network, CDN)에 연결된 상태에서 수행 한다.
비고 2 시험 전압은 본 규격에서 요구하는 최저 수준에서 최대 수준까지 증가 시킨다.
비고 3 AC의 각 단계에서 5회의 (+) 서지와 5회의 (-) 서지가 적용되며, 파형 : 0 °, 90 °, 180 ° 및 270 ° 각 서지는 이전 서지로부터 60초의 간격을 두고 인가한다.
비고 4 신호 및 통신 포트는 적절한 결합/감결합 회로망(Coupling/Decoupling Network, CDN)를 통해 5회의 (+) 및 5회의 (-) 서지를 적용한다.

4.8 전도성 RF 전자기장 내성 시험

- 전도성 RF 전자기장 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.5.1을 따르며, 9.3.5.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 1 측정은 테스트중인 시스템의 모든 측면을 최소 0.5 m 떨어 진 지상 평면에서 수행한다.
비고 2 피시험기기는 기준 접지면에서 10 cm 위에 위치하고 피시험기기에 부착된 모든 관련 In/Out 케이블은 접지면에서 (30 ~ 50) mm 사이에 위치한다.
비고 3 표시된 필드는 테스트중인 시스템을 배치하기 전에 사전 보정한다.

4.9 전압 강하, 순간 정전 내성 시험

- 전압 강하, 순간 정전 내성 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 9.3.6.1을 따르며, 9.3.6.2의 요구사항을 만족해야한다.
비고 제품에 전압 강하 및 정전을 수행 한다. 규격에서 명시 된 전압 강하 및 순간 정전을 수행 할 수 있는 발전기에 직접 연결된 제품으로 시험을 수행한다.

구분	현상
성능평가기준 A	시험 중이거나 시험 종료 후에도 그 기기의 사양에서 정한 성능을 유지하는 상태
성능평가기준 B	시험 중에는 기기의 성능이 떨어지나 시험 종료 후 정상적으로 동작하는 상태
성능평가기준 C	시험 중에는 기기의 성능이 떨어지나 시험 종료 후 전원 개폐 또는 재시동 등에 의해 정상적으로 복원되는 상태

전자파 성능 평가 기준

5. 환경시험

5.1 환경 시험항목 및 수량

시험항목	시험수량(전체 시료 수)
	BMS(BCU) (1ea)	전지시스템(랙) (1ea)
①고온 동작 시험	○
②저온 동작 시험	○
③고온 보관 시험	○
④저온 보관 시험	○

5.2 고온 동작 시험

- 고온 동작 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 10.1.1을 따르며, 10.1.2의 요구사항을 만족해야한다.

5.3 저온 동작 시험

- 저온 동작 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 10.2.1을 따르며, 10.2.2의 요구사항을 만족해야한다.

5.4 고온 보관 시험

- 고온 보관 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 10.3.1을 따르며, 10.3.2의 요구사항을 만족해야한다.

5.5 저온 보관 시험

- 저온 보관 시험방법은 SPS-C KBIA-30104-01-7345의 10.4.1을 따르며, 10.4.2의 요구사항을 만족해야한다.